新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 103 年 06 月 04 日 |
| 標案名稱 | 北埔鄉南埔村番婆坑6鄰道路野溪潭美風災復建工程等2件工程 | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣北埔鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 監造單位 | 富林工程技術顧問有限公司 | 承包商 | 鈞華土木包工業 |
| 發包預算 | 5,643(千元) | 契約金額 | 5,640(千元) |
| 工程概要 | 1.新設上、下邊坡擋土牆及L型溝 2.鋪設混凝土路面 3.新設重力式擋土牆 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至103年06月03日止： 一、工程累計進度：預定 49.22％；實際 56.62％； 二、經費累計支用：預定 2,743千元；實際 2,743千元。 三、目前進行： 1.新設甲種重力式擋土牆、路面修復 2.新設上、下邊坡擋土牆、鋪設混凝土路面 3.設置集水井、下邊坡護岸 |
| 查核 委員 | 外聘：吳淵洵、鄭復平 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 103 年 01 月 29 日至 103 年 07 月 10 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：鄭委員復平 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 74分 (乙等) |
| 優 點 | 主辦機關：確實督導並有完整缺失改善紀錄。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關未落實品質督導及查驗紀錄。 (4.01.04) 2.主辦機關監造計畫未確實審查。 (4.01.06) 3.監造單位未落實執行監造計畫。 (4.02.03.01) 4.監造單位未參與混凝土送驗與會驗。 (4.02.03.03) 5.監造單位1.監造抽查紀錄表與承商自主檢查表相同。2.未落實執行抽查施工作業及抽驗材料設備並填具紀錄表。 (扣2點) (4.02.03.04) 6.監造單位施工多缺失未見監造單位要求改善。 (4.02.03.05) 7.監造單位監造日報未落實記載。 (4.02.03.08) 8.承攬廠商品質計畫未落實執行。 (4.03.02) 9.承攬廠商施工日誌未記載完整。 (4.03.03) 10.承攬廠商品管自主檢查表檢驗標準未訂量化值。 (4.03.04) 11.承攬廠商未製作材料進料及送審管制總表。 (4.03.05) 12.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩產生。(C 段擋土牆上層混凝土) (5.01.01) 13.擋土牆混凝土養護不足，頂端產生塑性收縮裂縫。 (5.01.02) 14.混凝土完成面垂直及水平度不合規範。 (5.01.03) 15.擋土牆混凝土表面仍然殘留鐵件。 (5.01.04) 16.C段擋土牆高度不高，設置施工縫產生振動不足。 (5.01.05) 17.未使用間隔器、墊塊。 (5.02.05) 18.擋土牆後結構回填未分層夯實。 (扣3點) (5.06.01) 19.擋土牆後結構回填土有大塊混凝土。 (5.06.05) 20.回填區內積水未處理。 (5.06.06) 21.A段擋土牆線形不順。 (5.08.08.02) 22.混凝土配比無強度試驗紀錄。 (5.10.01.01) 23.混凝土試體由預拌廠養護。 (5.10.01.04) 24.無工地密度、夯實試驗。 (5.10.04.01) 25.擋土牆高達6.5m，只用細鋼筋及警示帶圍阻，安全性不足。 (5.14.01.01) 26.高差超過1.5m，未設置安全上下設備。 (5.14.01.04) 27.擋土牆開挖深度超過1.5m，未設擋土支撐。 (5.14.02.02) 28.未落實汛期工地防災自主檢查表。 (5.16.01) 29.施工進度後段陡升，不符實際施工現況。 (6.01.03) 缺點總計扣點數 5 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.B 段擋土牆頭尾兩端未設計收尾界面設計，可能導致介面處受水沖刷。 2.設計圖擋土牆頂端厚度及土方結構開挖有誤，建議變更設計更正錯誤。 3.A 段擋土牆頭端排水管處建議拉直。 4.C段擋土牆未能順接就接另一擋土牆，結構體線型不協調。 |
| 品 質 指 標 | 環境：75分；安全：70分；強度：70分；美觀：75分；功能：75分。 |
| 其 他 建 議 | 1.本工程採用按實作數量計價，必須有施工前地表面高程測量資料。 2.擋土牆後結構回填未分層確實夯實，路面完成後可能沉陷。 3.擋土牆高達6.5m，建議檢討其穩定性。 4.施工計畫有交通維持平面圖，建議要求提供照片驗證。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(鈞華土木包工業 ): 扣 3 點。 委辦監造廠商(富林工程技術顧問有限公司): 扣 5 點。 廠商總計扣點數 8 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 2 點 (_____ 記2點) 專業人員總計記點數 2 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |