新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	污水下水道第六期建設計畫(110至115年度)		計畫主辦機關	內政部國土管理署
標案所屬工程主管機關	新竹縣政府		查核日期	112年09月21日
標案名稱	新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-分支管線及用戶接管工程第六標		地點	新竹縣竹北市
標案執行機關	新竹縣政府工務處下水道科		專案管理單位
設計單位	中泱工程顧問股份有限公司	監造單位	中泱工程顧問股份有限公司	承包商	宏福電纜工程股份有限公司
發包預算	280,000.000千元		契約金額	248,800.000千元 / 變更設計後： 259,787千元
工程概要	縱貫鐵路以西、光明十一路1巷92弄以東、南至興隆路與北到豆子埔溪。 / (1)∮400mm分支管，推進施工：2,486m / (2)∮200mm分支管，明挖施工：112m / (3)圓形鋼管工作井：77座 / (4)P900預鑄人孔：7座 / (5)P1200預鑄人孔：77座 / (6)用戶接管：約2,615戶 / (7)∮200mm巷道連接管(道路及後巷)埋設：12,170m / (8)預鑄RC陰井：70座 / (9)直管式連接陰井：660座
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至112年09月15日止： / 一、工程累計進度：預定57.99％；實際 66.78％； / 二、經費累計支用：預定 142960.503千元；實際 171823.000千元。 / 三、目前進行 / 1.400mm RCP管線推進作業59.1M / 2.200mmPVCP明挖埋設(道路段)277M / 3.200mmPVCP明挖埋設(後巷段)105M / 4.用戶接管作業350戶
查核委員	內聘：王金倉 / 外聘：陳興來、劉政良		開工及預定完工日期	110年03月19日 至 / 113年08月14日 / 變更後至 114年06月01日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) / 工作人員：張文華		查核分數(等級)	81(甲等)
優點	1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導27次，督導紀錄內容詳實。 / 2.監造單位:(1)施工計畫及品質計畫均依契約規定提送與核定。(2)內外部品質稽核紀錄詳實。(3)已辦理14項材料檢驗皆符合。(4)辦理施工抽查工作井施築作業等六大項731次，不符合22次已改善完成。 / 3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察64次，紀錄完整詳實。(2)施工日誌記載詳實。 / 4.施工品質:(1)工程告示牌內容符合規定。(2)抽查縣政21街13巷用戶接管舖面完成面帽蓋平整無高低差。(3)抽查縣政21街13巷用戶接管雜排水排放順暢。(4)材料暫存區有將檢驗合格及不合格物品分開存放。 / 5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表辦理相關檢試驗，管制良好。 / 6.安全衛生:(1)施工路段交通維持良好。(2)四合一氣體偵測儀器定期辦理校正，管制良好。
缺點	1.監造單位:未訂定瀝青路面修復養護時間及溫度。【L】(4.02.01.05.01) / 2.監造單位:12年9月11日G1905-01b～G1905-01a管段後巷水溝施工抽查紀錄表未訂定點焊鋼線網保護層量化標準【L】(4.02.01.05.02) / 3.監造單位:112年9月8日興隆路1段瀝青混凝土刨鋪施工抽查紀錄表，標線復舊未記載抽查情形。【L】(4.02.01.10.03) / 4.承攬廠商:施工日誌技師督導重要事項記載不完整。【L】(4.03.03.02) / 5.承攬廠商:112年9月1日中華路34巷8號用戶接管回填施工自主檢查表，未檢查回填壓實狀況。【L】(4.03.04.02) / 6.承攬廠商:112年9月5日辦理職安教育訓練未附照片佐證。【L】(4.03.13.03) / 7.縣政18街33巷口材料暫存區鋼筋堆放未離地墊高。【L】(5.05.09) / 8.縣政21街13巷16號用戶接管混凝土舖面施作，未妥善保護致混凝土漿料污染鐵捲門。【L】(5.05.99) / 9.縣政21街13巷用戶接管材料堆置未標示材料暫存區。【L】(5.09.09) / 10.縣政18街33巷口材料暫存區圍籬設施不足 。【L】(5.14.08) / 11.縣政18街33巷口材料暫存區夜間警示燈不足，安全警告標誌亦不足。【L】(5.15.99) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 無
品質指標	環境：80.67分； 安全：76.67分； 強度：79.33分； 美觀：81.33分； 功能：81.33分。
其他建議	1.同意尚待施作接戶管 400公尺應作工期排程以利工程完工。 / 2. 本案工程用戶接管部分 ，將會減作其減作部分應納入進度檢討、 以免造成管控落差。
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)