新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	113年05月02日
標案名稱	北埔國民小學附設幼兒園增班工程		地點	新竹縣北埔鄉
標案執行機關	新竹縣北埔鄉北埔國民小學		專案管理單位
設計單位	林志成建築師事務所	監造單位	林志成建築師事務所	承包商	撰美室內裝修事業有限公司
發包預算	7,198.511千元		契約金額	6,264.400千元
工程概要	幼兒園教室整修，鋪設地板215平方公尺、地磚26平方公尺、新設教室櫃體、洗手台及廁所水電相關工程。
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至113年04月30日止： / 一、工程累計進度：預定 51.90％；實際 52.00％； / 二、經費累計支用：預定 1810.412千元；實際 1810.412千元。 / 三、目前進行 / 1.廁所地面灌漿、砌牆粉刷
查核委員	內聘：(無) / 外聘：吳淵洵、陳興來		開工及預定完工日期	113年01月08日 至 / 113年06月05日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) / 工作人員：張文華		查核分數(等級)	79(乙等)
優點	1.主辦機關:(1)3次現場督導並填具改善意見且進度略有超前。(2)有於開工日期前核定監造計畫。 / 2.監造單位:(1)施工及品質計畫於開工日期前核定如期核定。(2)辦理砌磚工程等施工抽查等6大項11次。 / 3.承攬廠商:(1)施工及品質計畫如期送審並獲核定。 / 4.材料設備檢驗與管制:已完成9項材料送審。
缺點	1.主辦機關:監造、施工及品質計畫機關核章無承辦人職章，核定不完備。【L】(4.01.99) / 2.監造單位:施工抽查驗標準訂定未符合需求(廁所整修污水管、混凝土地坪等工項施工未訂定抽查驗標準)。【L】(4.02.01.05.02) / 3.監造單位:各工項隱蔽部分監造查驗相片佐證不足且相片未完整標註取證日期－拆除工程；廁所整修工程污水管、混凝土澆置施工、養護等工項。【L】(4.02.01.09) / 4.監造單位:未抽查施工作業及抽驗材料設備且未填具抽查(驗)紀錄表(水泥砂漿；廁所整修給、排、污水管路洩水坡度、存水彎、高程檢測；混凝土地坪等工項未填具抽查(驗)紀錄表)。(扣1點)【M】(4.02.03.04.01) / 5.承攬廠商:施工日誌未記載主辦機關現場督導指示事項及未落實工地職安督導。【L】(4.03.03.02) / 6.承攬廠商:品管自主檢查表檢查標準未訂量化値、容許誤差值(品管自主檢查表未確實記載檢查值－水泥砂漿；廁所整修給、排、污水管路洩水坡度、存水彎、高程檢測；混凝土地坪等工項)。(扣1點)【M】(4.03.04.01) / 7.承攬廠商:品質文件、紀錄管理未妥適管制(各項文件資料檔案未依工項分類，建立編碼檔案；品管自主檢查表記載各工項隱蔽部分相片佐證不足－廁所整修給、排、污水管路管材規格、洩水坡度、存水彎、高程檢測、混凝土地坪等工項)。【L】(4.03.08.05) / 8.承攬廠商:無辦理安全衛生教育訓練。【L】(4.03.14.03) / 9.廁所地板排水落水罩未加以保護。【L】(5.07.01.99) / 10.多處電線未妥善保護(建議加上塑膠保護套)。【L】(5.07.04.99) / 11.已安裝完成之蹲式馬桶未做防護被污染不易清理。【L】(5.07.05.99) / 12.(1)教室一插座管路預留細粉厚度不足。(2)走廊地磚打除未打至原有混凝土表面尚有部分凝漿殘留。【L】(5.08.99) / 13.工程告示牌之經費來源未填寫。【L】(5.09.08) / 14.無坍度試驗紀錄 (廁所整修混凝土地坪施工未執行坍度試驗)。【L】(5.10.01.03) / 15.超耐磨地磚送審之試驗報告年份過於老舊。【L】(5.10.99) / 16.工區內外無安全防護措施不完備(圍籬無夜間警示設施)。【L】(5.14.08) / 17. 0403地震後各項安全檢查未做紀錄。【L】(5.14.99) / 18.無交通維持及安全管制措施檢查紀錄(施工大型機具、車輛－混凝土拌合車、廢棄物運載車輛施工或進出工區無交維及安全管制紀錄或有效佐證)。【L】(5.15.03) / 缺點總計扣點數2 點
規劃設計問題及建議	建議： / 走廊頂板線槽下方天花板繫(吊)條採用木心夾板若受潮易損壞建議加防潮塗料。
品質指標	環境：78.50分； 安全：80.00分； 強度：79.00分； 美觀：78.50分； 功能：78.50分。
其他建議	無
扣點統計	一、品質缺失扣點情形： / 承攬廠商(撰美室內裝修事業有限公司)扣 1 點。 / 監造單位(林志成建築師事務所)扣 1 點。 / 請依規定扣款。 / 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) / 監造單位派駐現場人員 ： 扣 1 點 / ( 扣 1點) / 專業人員總計記點數1 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)