新竹縣政府工程施工查核小組工程施工查核缺失一覽表

列表日期： 98年01月17日

| 查核期間：自097年01月01日至097年12月31日 查核總件數 86件 |
| --- |
| 項次 | 缺失編號 | 缺失內容 | 件數 | 比例 | 嚴重 | 中等 | 輕微 | 未填 |
| 1 | 4.03.04 | 品管自主檢查表□未落實執行或□檢查標準未訂量化? | 69 | 80.23% | 7 | 17 | 45 | 0 |
| 2 | 4.02.03 | 監造單位派駐現場人員 (作業要點-11) | 67 | 77.91% | 10 | 11 | 45 | 1 |
| 3 | 4.03.03 | 施工日誌□未落實執行或□未依規定制定格式 | 67 | 77.91% | 3 | 9 | 55 | 0 |
| 4 | 4.02.07 | （刪除）無監工日報表，或( )格式未符合需求，或( )未落實執行 | 62 | 72.09% | 2 | 14 | 45 | 1 |
| 5 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 54 | 62.79% | 4 | 8 | 42 | 0 |
| 6 | 4.03.06 | 環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防，或缺失未追蹤改善，或( )未落實執行 | 53 | 61.63% | 4 | 5 | 44 | 0 |
| 7 | 4.02.04 | (刪除)無缺失追蹤紀錄，或( )未落實執行 | 53 | 61.63% | 7 | 8 | 38 | 0 |
| 8 | 4.01.04 | 無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實 | 48 | 55.81% | 1 | 5 | 41 | 1 |
| 9 | 5.09.04 | (刪除)工地髒亂，垃圾、雜物未清理 | 42 | 48.84% | 1 | 5 | 36 | 0 |
| 10 | 5.01.02 | 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫 | 41 | 47.67% | 3 | 4 | 34 | 0 |
| 11 | 4.02.01.05 | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或( )未符合需求 | 40 | 46.51% | 3 | 17 | 20 | 0 |
| 12 | 5.10.99 | 其他材料檢驗審查紀錄缺失 | 40 | 46.51% | 6 | 8 | 26 | 0 |
| 13 | 4.01.05 | 無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實 | 37 | 43.02% | 1 | 4 | 32 | 0 |
| 14 | 5.09.08 | 無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或□損壞未修復，或□填寫不確實（如：竣工日期、全民督工電話等），或□影響鄰房安全。 | 37 | 43.02% | 5 | 2 | 30 | 0 |
| 15 | 5.14.08 | 圍籬、外部防護網等設施不足 | 37 | 43.02% | 5 | 8 | 24 | 0 |
| 16 | 5.01.04 | 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) | 35 | 40.70% | 1 | 5 | 29 | 0 |
| 17 | 5.15.03 | 承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄，或不確實 | 33 | 38.37% | 2 | 4 | 27 | 0 |
| 18 | 5.01.03 | 混凝土完成面垂直及水平度不合規範或( )有大量修補痕跡 | 33 | 38.37% | 4 | 4 | 25 | 0 |
| 19 | 4.03.08.03 | 未做品管統計分析... | 32 | 37.21% | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 20 | 5.15.01 | 無交通維持及安全管制措施基本內容，或未落實 | 32 | 37.21% | 1 | 4 | 27 | 0 |
| 21 | 5.10.01.03 | 無坍度試驗紀錄，或( )檢驗頻率不足，或( )內容不符規定 | 31 | 36.05% | 1 | 7 | 23 | 0 |
| 22 | 5.14.04 | 承包商無勞安自動檢查紀錄或( )不確實 | 30 | 34.88% | 2 | 4 | 24 | 0 |
| 23 | 5.01.99 | 其他混凝土施工缺失 | 29 | 33.72% | 4 | 5 | 20 | 0 |
| 24 | 4.02.01.03 | 未訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限或( )未符合需求 | 28 | 32.56% | 2 | 8 | 18 | 0 |
| 25 | 5.10.01.04 | 無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或( )檢驗頻率不足，或( )內容不符規定 | 28 | 32.56% | 5 | 6 | 17 | 0 |
| 26 | 4.03.02.04 | 未訂定各分項工程品質管理標準。 | 28 | 32.56% | 2 | 12 | 14 | 0 |
| 27 | 4.01.06 | 監造計畫無核定紀錄 | 27 | 31.40% | 0 | 4 | 23 | 0 |
| 28 | 5.14.01 | 墜落防止 | 27 | 31.40% | 1 | 6 | 20 | 0 |
| 29 | 4.03.02.07 | 自主檢查表未明列檢驗標準 | 26 | 30.23% | 0 | 4 | 22 | 0 |
| 30 | 5.10.01.01 | 無配比試驗紀錄，或( )配比材料未作檢驗 | 26 | 30.23% | 1 | 1 | 24 | 0 |
| 31 | 5.06.01 | 回填土未分層夯實或未紀錄 | 25 | 29.07% | 3 | 10 | 12 | 0 |
| 32 | 4.02.01.06 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或( )未符合需求 | 25 | 29.07% | 3 | 8 | 14 | 0 |
| 33 | 4.03.05 | □對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料檢(試)驗審查紀錄或無材料/設備管制總表，或( )未符合工程需求 | 24 | 27.91% | 3 | 3 | 18 | 0 |
| 34 | 5.09.05 | 工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護 | 23 | 26.74% | 3 | 1 | 19 | 0 |
| 35 | 5.10.04.01 | 無工地密度試驗，或( )檢驗頻率不足 | 22 | 25.58% | 1 | 5 | 16 | 0 |
| 36 | 5.14.06 | 工作場所災害防止 | 22 | 25.58% | 0 | 5 | 17 | 0 |
| 37 | 4.02.99 | 其他監造單位缺失 | 22 | 25.58% | 2 | 1 | 19 | 0 |
| 38 | 5.14.99 | 其他工地勞工安全衛生缺失 | 22 | 25.58% | 2 | 0 | 20 | 0 |
| 39 | 5.07.02.99 | 其他水利道路護坡缺失 | 18 | 20.93% | 3 | 5 | 10 | 0 |
| 40 | 4.03.08.02 | 未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等 | 17 | 19.77% | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 41 | 5.03.01 | 模板使用過度，品質不良破損、翹曲 | 17 | 19.77% | 1 | 2 | 14 | 0 |
| 42 | 5.02.05 | 未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定 | 16 | 18.60% | 3 | 3 | 10 | 0 |
| 43 | 4.03.02 | 無品質計畫書，或( )未落實執行或□未符需求 | 16 | 18.60% | 1 | 3 | 12 | 0 |
| 44 | 5.10.01.02 | 無氯離子含量試驗紀錄或( )檢驗頻率不足，或( )內容不符規定 | 16 | 18.60% | 1 | 1 | 14 | 0 |
| 45 | 4.03.09 | (刪除)文件紀錄管理未妥適 | 16 | 18.60% | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 46 | 4.03.13 | (未填) | 16 | 18.60% | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 47 | 5.14.07 | 現場施工交通警告設施不足 | 15 | 17.44% | 3 | 1 | 11 | 0 |
| 48 | 4.02.01.04 | 對承商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或( )未符合需求 | 15 | 17.44% | 3 | 2 | 10 | 0 |
| 49 | 5.01.05 | 施工縫及伸縮縫留設不當或( )施作不當或( )未設置 | 15 | 17.44% | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 50 | 5.03.03 | 模板不緊密，漏漿 | 14 | 16.28% | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 51 | 4.01.99 | 其他主辦機關、專案管理廠商缺失 | 14 | 16.28% | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 52 | 5.15.99 | 其他交通維持及安全管制措施不當情事 | 13 | 15.12% | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 53 | 4.02.01.08 | 未訂定品質稽核範圍或頻率或( )未符合需求 | 13 | 15.12% | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 54 | 4.03.07 | (刪除)專任工程人員未督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範，並填具督導紀錄表 | 12 | 13.95% | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 55 | 5.02.11 | 鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油圬或混凝土殘渣 | 12 | 13.95% | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 56 | 4.01.02 | 未明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容，或( )查核金額以上工程或契約明訂者，未設置受訓合格之監造單位監工人員 | 11 | 12.79% | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 57 | 4.03.99 | 其他承造廠商缺失 | 11 | 12.79% | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 58 | 4.03.02.03 | 未訂定各分項工程施工要領 | 11 | 12.79% | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 59 | 5.06.06 | 回填區內積水未處理 | 11 | 12.79% | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 60 | 4.01.15 | 鋼筋、混凝土、瀝青混凝土鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗項目，未於契約明定由符合CNS 17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理，並出具... | 11 | 12.79% | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 61 | 4.03.01 | 無施工計畫書，或( )未符合需求，或( )未落實執行 | 11 | 12.79% | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 62 | 5.14.03 | 感電防止 | 11 | 12.79% | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 63 | 4.02.06 | 未於檢驗停留點(限止點)時就適當檢驗項目會同廠商取樣送驗，並填具材料設備品質抽驗紀錄及相關證明文件，或．．． | 10 | 11.63% | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 64 | 4.02.01 | 無監造組織或監造計畫，或( )監造建築師(或工程顧問公司)或( )其所派監工人員未落實執行監造計畫 | 10 | 11.63% | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 65 | 5.10.02.01 | 無抗彎及抗拉試驗紀錄，或( )檢驗頻率不足 | 9 | 10.47% | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 66 | 5.02.01 | 主筋或箍筋未綁紮固定確實或( )箍(繫)筋、彎鉤綁紮不合規範要求 | 9 | 10.47% | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 67 | 5.10.10.02 | 無路面壓實度試驗（馬歇爾試驗）紀錄，或檢驗頻率不足 | 9 | 10.47% | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 68 | 5.07.01.10 | 排水不良，有積水現象 | 8 | 9.30% | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 69 | 5.10.02.02 | 無輻射污染鑑定紀錄 | 8 | 9.30% | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 70 | 5.07.13.99 | 其他景觀工程缺失 | 8 | 9.30% | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 71 | 4.03.02.10 | 未訂定內部品質稽核範圍或頻率 | 8 | 9.30% | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 72 | 4.01.01 | 契約內未編列品管費用，或( )未編列承包商材料設備之檢驗費用，或( )未編列監造單位材料設備之抽驗費用 | 7 | 8.14% | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 73 | 5.07.01.13 | 擋土牆洩水孔間距與設計圖不符或( )排列不整齊 | 7 | 8.14% | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 74 | 5.03.02 | 模板未整理，未塗模板油 | 7 | 8.14% | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 75 | 5.06.05 | 回填料內含有機物、木材或其他雜物 | 7 | 8.14% | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 76 | 5.07.01.99 | 其他一般施工缺失 | 7 | 8.14% | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 77 | 5.07.13.03 | 緣石及人行道鋪設不合規範，或線形不順 | 7 | 8.14% | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 78 | 5.02.99 | 其他鋼筋(構)施工缺失 | 6 | 6.98% | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 79 | 5.15.02 | 無交通維持及安全管制措施送審監造單位審核及工程主辦機關備查紀錄，或不完整 | 6 | 6.98% | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 80 | 4.03.02.09 | 未訂定矯正與預防措施執行時機或流程 | 6 | 6.98% | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 81 | 4.02.01.01 | 監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容 | 6 | 6.98% | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 82 | 5.02.02 | 鋼筋號數不符或( )數量不符或( )間距不足 | 6 | 6.98% | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 83 | 4.03.02.06 | 工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準 | 6 | 6.98% | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 84 | 4.02.01.07 | 工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或( )未符合需求 | 6 | 6.98% | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 85 | 5.03.99 | 其他模板施工缺失 | 6 | 6.98% | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 86 | 5.15.10 | 工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善 | 5 | 5.81% | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 87 | 5.07.05.99 | 其他給排水、污水施工缺失 | 5 | 5.81% | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | 5.09.99 | 其他工地管理缺失 | 5 | 5.81% | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 89 | 4.02.08 | 品質不符未依約處置 | 5 | 5.81% | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 90 | 5.15.05 | 工區出入口之設置影響道路交通 | 5 | 5.81% | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 91 | 5.07.02.12 | 瀝青舖面壓實度不合規範 | 5 | 5.81% | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 92 | 5.10.03.01 | 無鋼材試驗紀錄或19㎜（含）以上厚度之鋼板夾層檢驗紀錄 | 5 | 5.81% | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 93 | 5.07.02.09 | 緣石及人行道鋪設不合規範，或線形不順 | 5 | 5.81% | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 94 | 4.02.02 | 無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄 | 5 | 5.81% | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 95 | 5.15.11 | 工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善 | 5 | 5.81% | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 96 | 5.07.04.99 | 其他電氣、弱電施工缺失 | 5 | 5.81% | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 97 | 5.03.04 | 模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩 | 4 | 4.65% | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 98 | 4.01.14 | 發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善 | 4 | 4.65% | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 99 | 5.10.03.05 | 無鋼材油漆或防火被覆檢驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定 | 4 | 4.65% | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 100 | 5.10.10.01 | 無瀝青配比資料或□無平整度檢測紀錄 | 4 | 4.65% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 101 | 5.03.05 | 模板組立歪斜 | 4 | 4.65% | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 102 | 5.07.01.11 | 落水罩設置不當或( )排水管阻塞 | 4 | 4.65% | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 103 | 5.07.05.10 | 管路出口未施以保護，易遭異物阻塞 | 4 | 4.65% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 104 | 5.07.02.03 | 卵石堆砌不合規範 | 4 | 4.65% | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 105 | 5.15.06 | 車輛進出工區未派專人協助引導 | 4 | 4.65% | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 106 | 5.03.07 | 模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或( )未設清潔孔 | 4 | 4.65% | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 107 | 5.10.03.02 | 無高強度螺栓試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定 | 4 | 4.65% | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 108 | 5.02.03 | 鋼筋搭接長度不足或( )柱筋搭接集中同一斷面 | 4 | 4.65% | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 109 | 4.03.02.11 | 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序 | 4 | 4.65% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 110 | 4.03.11 | 專任工程人員 | 3 | 3.49% | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | 5.06.02 | 回填級配料不實 | 3 | 3.49% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 4.02.01.09 | 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或( )未符合需求 | 3 | 3.49% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 113 | 5.07.13.05 | 木結構施作不合規範 | 3 | 3.49% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 114 | 5.14.02 | 倒塌、崩塌防止 | 3 | 3.49% | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 115 | 5.14.01.01 | 於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋樑墩柱及橋面版等)，未設... | 3 | 3.49% | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 116 | 5.10.10.05 | 無瀝青含油量檢測紀錄 | 3 | 3.49% | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 117 | 5.15.04 | 施工機具、材料及棄土車輛違規佔用道路停放 | 3 | 3.49% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 118 | 5.07.02.19 | 邊坡保護(如植生、邊坡擋土設施、護坡排水等)施作不合規範 | 3 | 3.49% | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 119 | 4.01.09 | 未依工程會92.07.23工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載屆G( )1.應定期召開施工講習會或檢討會；... | 3 | 3.49% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 120 | 4.03.02.05 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之限止點)，或檢驗頻率 | 3 | 3.49% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 121 | 5.07.04.03 | 管路保護層不足 | 3 | 3.49% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 122 | 5.02.08 | 開口或( )角隅未設補強筋或( )設置不合規範要求 | 3 | 3.49% | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 123 | 5.07.01.06 | 欄杆、扶手設置不合規範，焊接部份未填滿 | 3 | 3.49% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 124 | 5.06.99 | 其他土方工程缺失 | 3 | 3.49% | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 125 | 5.07.02.01 | 蛇籠護坡卵石粒徑過大或( )不飽滿 | 3 | 3.49% | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126 | 5.06.04 | 開挖或回填土面高程不符 | 3 | 3.49% | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 127 | 5.15.07 | 重要路口無交通引導人員協助疏導交通 | 3 | 3.49% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 5.07.04.04 | 管路出口未施作喇叭口 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 129 | 4.02.03.04 | 未抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 130 | 5.07.05.03 | 穿樑(板)套管未設置 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 131 | 5.04.04 | 構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定 | 2 | 2.33% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | 5.07.03.99 | 其他橋樑工程缺失 | 2 | 2.33% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 133 | 5.07.04.05 | 管線材料未整理或( )雜物未清理 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 134 | 5.07.06.99 | 其他接地工程缺失 | 2 | 2.33% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 135 | 5.07.02.13 | 縱橫斷面坡度不符 | 2 | 2.33% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 136 | 4.03.10 | 不合格品之管制未依約處置 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 137 | 5.05.02 | 現場塵土飛揚等空氣汙染處理未妥當 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 138 | 5.04.53 | 構件安裝完成位置不符規定 | 2 | 2.33% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 139 | 5.07.04.01 | 管線材料不符 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 140 | 5.04.59 | 構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 141 | 5.10.05.01 | 管材、線材(樣品板)未審查 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 142 | 5.16.01 | 無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 143 | 5.07.05.08 | 管路水流方向未標示 | 2 | 2.33% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 144 | 5.07.05.02 | 排、污、廢水管路漏水 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 145 | 5.07.02.02 | 蛇籠堆置方式不合規範 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 146 | 4.01.03 | 工程契約內未規定承攬廠商提報品質計畫與應含之內容；或( )查核金額以上工程，未規定品管人員資格、人數及更換規定 | 2 | 2.33% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 147 | 5.10.10.03 | 無瀝青材料澆置檢驗紀錄，或( )檢驗頻率不足 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 148 | 5.14.05 | 安全衛生管理員或安衛業務主管未在工地執行職務 | 2 | 2.33% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 149 | 4.03.02.08 | 未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 150 | 5.07.01.07 | 有漏水現象 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 151 | 5.10.16.01 | 無強度試驗紀錄 | 2 | 2.33% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 152 | 5.07.02.10 | 混凝土管或箱涵接頭未封固漏水 | 2 | 2.33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 153 | 5.10.18.03.02 | 未依規定進行必要之試驗紀錄，或□檢驗頻率不足。 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 154 | 5.10.03.04 | 無剪力釘試驗紀錄 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 155 | 5.07.02.07 | 側溝排水坡度不符 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 156 | 5.07.02.08 | 紐澤西護欄下之排水孔設置不合規範，路面排水高程設置不合規範 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | 4.02.03.05 | □發現缺失時，未即通知廠限期改善，並確認其改善成果□未督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作 | 1 | 1.16% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 5.07.02.18 | 交通標誌或號誌裝設不合規範 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 159 | 5.10.17.02 | 無機電運轉檢測紀錄 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 160 | 5.04.54 | 構件安裝完成高程不符規定 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 161 | 5.07.04.06 | 電氣室、機械室及發電機室通風不合規範 | 1 | 1.16% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 162 | 5.07.08.99 | 其他空調施工缺失 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 163 | 5.07.04.10 | 配線箱內之配線及端子凌亂( )或配線箱埋設不良 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 164 | 5.08.99 | 其他影響美觀工程缺失： | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 165 | 5.14.01.04 | 於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 166 | 5.04.99 | 其他鋼構缺失 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 167 | 5.07.01.09 | 屋頂洩水坡度不當或( )未設泛水 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 168 | 5.07.03.06 | 欄杆、扶手設置不合規範，焊接部份未填滿 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 169 | 4.01.16 | 查核金額以上新建、特殊或具紀念性質之工程未編列設置竣工銘牌費 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 170 | 5.07.99 | 其他結構體缺失 | 1 | 1.16% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 5.10.10.04 | 無瀝青混凝土鑽心厚度試驗，或檢驗頻率不足 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 172 | 5.07.05.09 | 透氣管裝設不合規範或( )出口未裝設防蟲網 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 173 | 5.02.07 | 配置過度緊密(小於25mm)，影響混凝土澆置 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 174 | 5.04.01 | 鋼板於進料後未依契約規定預塗底漆 | 1 | 1.16% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | 5.04.08 | 抽查合格之構件尺寸或組合後情形仍有不符規定 | 1 | 1.16% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 176 | 4.03.02.02 | 未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人員及品管人員之職掌，應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目) | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 177 | 5.07.05.04 | 污排水管或( )水箱洩水坡度不合規範或( )水箱未設置集水坑 | 1 | 1.16% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 4.03.08 | 查核金額以上工程或契約明訂者，品管人員未於工地確實執行品管工作，或( )新設或異動時未提報品管人員登錄表... | 1 | 1.16% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 5.08.01 | 磁磚完成面有下列缺失：( )不平整，或( )對縫不良，或( )有剝落，或( )有白華現象 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 180 | 5.10.07.02 | 無接地電阻測試記錄(含相片) | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 181 | 5.10.05.02 | 高低壓配電盤及分電箱未審查，或無( )出廠測試紀錄 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 182 | 5.07.03.04 | (刪除)橋樑欄杆不平順 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 183 | 5.07.09.99 | 其他昇降設備缺失 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 184 | 5.08.02 | 內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或( )施工平整度不佳 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 185 | 4.01.07 | 機關委託監造，未於招標文件明訂監造單位所派監工人員之資格及人數，並要求其依據監造計畫執行監造作業，或... | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 186 | 4.03.13.03 | □未定期召開施工講習會或檢討會，或□未於工地現場製作樣品，或□未設置有關混凝土澆置作業程序等之看板等 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 187 | 4.02.14.02 | 未辦理材料與設備抽查、施工查驗與查核□未辦理設備功能運轉測試之抽驗 | 1 | 1.16% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 188 | 5.10.05.03 | 電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備) | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 189 | 5.04.57 | 抽查合格之銲道仍有缺陷或非破壞檢測方式不符規定 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 190 | 4.02.01.02 | 未訂定監造組織架構內各人員之職掌(監工人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)或( )未符合需求 | 1 | 1.16% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 4.03.11.06 | 未填具督察紀錄表(作業要點-7)... | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 192 | 5.07.07.07 | 管路吊架未依規定施作 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 193 | 5.07.07.04 | 預埋消防栓箱及綜合警報器箱未保護 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 194 | 5.07.07.99 | 其他消防施工缺失 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 195 | 5.07.03.10 | 橋台與橋面版高程控制不佳，致銜接不合規範 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 196 | 5.14.06.03 | □雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，或未使其正確戴用，或□工人未使用安全防護用具 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 197 | 5.07.01.05 | 車道截水溝排水功能不良 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 198 | 5.04.52 | 高強度螺栓接合情形不符規定 | 1 | 1.16% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 199 | 5.10.13.01 | 無材料審核紀錄 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 200 | 5.07.04.09 | 管路穿越外牆處未施作止水措施，或( )施作不合規範 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 201 | 5.07.03.02 | 橋樑伸縮縫施作不合規範 | 1 | 1.16% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 5.04.60 | 抽查合格之補塗裝仍有膜厚、防火被覆或防火材料厚度不足 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 203 | 5.10.11.02 | 無開挖鑽掘垂直度及深度檢測紀錄 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 204 | 5.15.12 | 現場施工交通警告設施不足 | 1 | 1.16% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 5.14.10 | 危險性工作場所未事先申請審查，或( )未審查完成即先行動工 | 1 | 1.16% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 206 | 5.02.04 | 彎鉤角度不符或( )延長度不足 | 1 | 1.16% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 207 | 5.10.11.01 | 無基礎載重試驗紀錄 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 208 | 5.15.09 | 工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 209 | 6.01.99 | 其他施工進度問題 | 1 | 1.16% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 210 | 4.02.01.99 | 其他監造計畫內容缺失 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 211 | 4.02.05 | □監造單位派駐現場人員□設置人數不符規定或□新設或異動時... | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 212 | 5.07.02.11 | 路基或瀝青混凝土厚度不足 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 213 | 5.07.13.02 | 景觀灌溉系統或排水施作不合規範 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 214 | 5.07.01.01 | 結構物尺寸或( )材料設備之規格與設計圖不符 | 1 | 1.16% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 215 | 5.15.08 | 工區周邊道路路面不平整 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 216 | 5.06.03 | 擋土牆回填土高度不足 | 1 | 1.16% | 0 | 0 | 1 | 0 |