新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 106 年 10 月 26 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣芎林鄉芎林村活動中心興建工程 | 地點 | 新竹縣芎林鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣芎林鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 黃俊憲建築師事務所 | 監造單位 | 黃俊憲建築師事務所 | 承包商 | 皇佳營造有限公司 |
| 發包預算 | 12,754(千元) | 契約金額 | 12,700(千元) 變更設計後： 12,754千元 |
| 工程概要 | 新竹縣芎林鄉芎林村活動中心興建工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至106年10月20日止： 一、工程累計進度：預定 95.64％；實際 93.60％； 二、經費累計支用：預定 10,841千元；實際 10,841千元。 三、目前進行：裝潢(地磚、壁磚、牆面粉刷、防水、輕鋼架等)、機水電(電梯、配電、配管) |
| 查核 委員 | 外聘：吳國楨、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 105 年 11 月 28 日至 106 年 07 月 31 日 變更後至106 年 11 月 01 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 74分 (乙等) |
| 優 點 | 主辦機關辦理工務協調會議多次、工程督導五次及其他不定期走動式管理，尚稱負責盡職。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：品質督導及查驗均未確實落實，請改善。 (4.01.04) 2.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份營建廢棄物棄置於工地現場內、臨時用電未確實架高保護、部份高差2公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之防墜設施，主辦機關未確實督導改善。 (4.01.05) 3.主辦機關：監造計畫、品質計畫、施工計畫未確實審查，缺機電材料/設備及施工之品質管理標準，功能性能測試也沒具體內容(欠摽準值)，建議委請外聘專家協助審查，確保品質。 (4.01.06) 4.監造單位：未訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準，無法規範施工品質。 (扣2點) (4.02.01.05) 5.監造單位：工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗標準，例如電梯檢測標準定量化值、揚水泵、FRP汚水處理設施等定量化值。 (4.02.01.07) 6.監造單位：派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如頂樓欄杆墩座未依圖施工；監造人員未確實督促廠商改善。 (4.02.03.02) 7.監造單位：無機電工項抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表。 (4.02.03.04) 8.監造單位：未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如工區內部份場所未確實設置符合規定之防墜設施等。 (4.02.03.05) 9.監造單位：派駐現場人員未落實紀載監造報表且監造報表格式與規定不符，請更正。 (4.02.03.08) 10.承攬廠商：未訂定機電設備各分項工程品質管理標準，無法規範施工品質。 (扣2點) (4.03.02.04) 11.承攬廠商：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05) 12.承攬廠商：施工日誌未落實執行及紀錄不完整且未依制式格式填寫，應加強技術士證照及施工人員保險檢查。 (4.03.03) 13.承攬廠商：缺機電工項品管自主檢查表。 (4.03.04) 14.承攬廠商：施工安全衛生﹙施工架防墜設施未施作完善﹚等履約事項未落實執行。 (4.03.06) 15.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如模板自主檢查表﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等。 (4.03.08.02) 16.部份結構物﹙如斜屋頂等﹚夾雜異物，如角材、木屑等雜物未確實清理。 (5.01.04) 17.頂樓欄杆墩座未依圖施工；依合約規定欄杆墩座係以鋼筋混凝土施工，工地現場以1/2磚塊施作，材料設備之規格與設計圖不符。 (扣3點) (5.07.01.01) 18.身障廁所拉門應改為外側，以利操作。 (5.07.01.99) 19.管線材料不符，汚水管規範為B管較厚，現場全部使用A管較薄，A管較會有裂縫，近而造成管路滲水。 (扣2點) (5.07.04.01) 20.沒有對外開窗之厠所未設置通風，影響使用衛生。 (5.07.04.06) 21.RC澆置前及粉光前給排水管路試壓力欠缺照片佐證。 (5.07.05.01) 22.管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。 (5.07.05.10) 23.管材、線材(樣品板)未委由電機技師審查及簽證，提送型錄之規格表應標註本工程使用範圍，以利檢視。 (5.10.05.01) 24.提出之所有試驗報告﹙如混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告、鋼筋試驗報告等﹚均僅有監造單位與承包商共同取樣及送驗，主辦單位並未會同。 (5.10.99) 25.施工安全衛生履約事項未落實執行；高差2公尺以上之工作場所，部份場所未確實設置符合規定之防墜設施，有安全疑慮。 (扣2點) (5.14.01.01) 26.部份臨時用電設備之電線未確實加以防護或架高，有安全疑慮。 (5.14.03.01) 27.建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器。 (5.14.03.02) 28.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。工地現場發現有酒精性飲料棄置於工地現場。 (5.14.04) 29.工地相當髒亂、部份營建廢棄物，如垃圾、模板及混凝土屑等隨意棄置於工地現場，未確實清理乾淨。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 11 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：77分；安全：75分；強度：71分；美觀：77分；功能：77分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(皇佳營造有限公司 ): 扣 9 點。 委辦監造廠商(黃俊憲建築師事務所): 扣 9 點。 廠商總計扣點數 18 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |