新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 106 年 11 月 01 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣政府警察局採購新埔分局照門派出所廳舍新建工程 | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府警察局 | 專案管理 單位 | 築匠建築師事務所 |
| 設計單位 | 築匠建築師事務所 | 監造單位 | 築匠建築師事務所 | 承包商 | 聯華營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 14,787(千元) | 契約金額 | 13,774(千元) |
| 工程概要 | 新竹縣政府警察局採購新埔分局照門派出所廳舍新建工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至106年10月27日止： 一、工程累計進度：預定 10.20％；實際 15.12％； 二、經費累計支用：預定 1,836千元；實際 1,836千元。 三、目前進行：1FL版模板阻立 |
| 查核 委員 | 外聘：楊國湘、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 08 月 23 日至 107 年 06 月 18 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 74分 (乙等) |
| 優 點 | 主辦機關﹙新竹縣政府警察局﹚辦理工務協調會議多次、工程督導19次及其他不定期走動式管理，負責盡職。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份營建廢棄物棄置於工地現場內、部份高差1.5公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之上下設備，主辦機關未確實督導改善。 (4.01.05) 2.監造單位： 未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。 (4.02.01.06) 3.監造單位：派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如模板相當老舊；監造人員未確實督促廠商改善。 (4.02.03.02) 4.監造單位：未確實辦理抽查施工作業及抽驗材料設備(如一樓柱繫筋數量不足)，未確實填具抽查(驗)紀錄表，材料/設備管制/檢(試)驗總表未落實執行。 (扣4點) (4.02.03.04) 5.監造單位：未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如工區內部份場所未確實設置符合規定之上下設備等。 (4.02.03.05) 6.承攬廠商：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (扣2點) (4.03.02.05) 7.承攬廠商：施工日誌未落實執行且紀錄不完整。 (4.03.03) 8.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表(如模板自主檢查表)之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等。 (扣2點) (4.03.04) 9.承攬廠商：施工安全衛生(施工架未施作)等履約事項未落實執行。 (4.03.06) 10.部份結構物(如一樓地板)有蜂窩及孔洞情形，請檢討改善。 (5.01.01) 11.部份結構物﹙如一樓地板﹚夾雜異物，如角材、石塊等雜物。 (5.01.04) 12.(抽查C1B柱)柱繫筋支數明顯不足(少2支)，且繫筋彎鉤長度不正確。 (扣3點) (5.02.02) 13.部份模板使用過度，未經妥善整理，模板有破損情形。 (扣2點) (5.03.02) 14.工地相當髒亂、部份營建廢棄物，如垃圾、模板及鋼筋等隨意棄置於工地現場，未確實清理乾淨。 (5.09.05) 15.1. 提出之所有試驗報告(如混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告、鋼筋試驗報告等)均僅有監造單位與承包商共同取樣及送驗，主辦單位並未會同。 2. 依合約規定φ13鋼筋之鋼種為SD420W(三杰檢驗公司試驗報告)，提出之無輻射污染證明書(東周鋼鐵公司106.10.11)顯示φ13鋼筋之鋼種為SD280，兩者有明顯差異。 (5.10.99) 16.施工安全衛生履約事項未落實執行；高差1.5公尺以上之工作場所，未確實設置符合規定之上下設施，有安全疑慮。 (5.14.01.04) 17.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。 (5.14.04) 18.部份工作場所暴露之鋼筋、螺桿等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加裝護套等防護措施。 (5.14.06.01) 19.工現場交通警告設施不足(如無夜間警示燈)，請改善。 (5.14.07) 缺點總計扣點數 13 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：75分；安全：73分；強度：72分；美觀：76分；功能：76分。 |
| 其 他 建 議 | 柱筋的繫筋應置於柱心的位置上，請研議改善。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(聯華營造股份有限公司 ): 扣 9 點。 委辦監造廠商(築匠建築師事務所): 扣 9 點。 委辦專案管理廠商(築匠建築師事務所): 扣 0 點(依98.8.26 工程管字第09800380650號函施工品質部份不重複計罰) 廠商總計扣點數 18 點，請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 監造單位派駐現場人員 ： 記 4 點 (_____ 記4點) 專業人員總計記點數 4 點，不扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |