新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度) | 計畫 主辦機關 | 教育部國民及學前教育署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 107 年 03 月 08 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣大同國民小學校園整體規劃及校舍整建工程 | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹東鎮大同國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 彭定吉建築師事務所 | 監造單位 | 彭定吉建築師事務所 | 承包商 | 騰偉營造有限公司 |
| 發包預算 | 99,053(千元) | 契約金額 | 98,800(千元) |
| 工程概要 | 地下一層，地上四層，RC結構，一棟一戶。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年03月07日止： 一、工程累計進度：預定 96.50％；實際 71.88％； 二、經費累計支用：預定 81,678千元；實際 81,678千元。 三、目前進行 外牆小口磚及東側外牆抿石子、防水工程 |
| 查核 委員 | 外聘：周進鎰、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 02 月 25 日至 107 年 05 月 20 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦單單位：(1)針對 106/09/06 施工查核缺失之改善督導確實，走動式巡查及定期召開工務會議解決施工障礙。(2)每日不定時巡視工地;了解營造與監造在勤情況;廠商施工進度與執行情形。 二、監造單位：(1)工程查核，水電技師有列席。(2)對前次(106/09/06)之查核缺失改善，有落實執行及提出因應對策。 三、承攬廠商：檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。 四、施工品質：(1)走廊洗手台完成面導角施作平順美觀。(2)模板材料之選用及接縫處理良好。 五、材料設備檢驗與管制：資料尚稱齊全。 六、安全衛生：整體環境尚稱整潔，動線通暢。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約要求監造簽證 (專業技師簽證負責部分之送審文件未蓋專業技師簽證章，無法確認是否經專業技師認可)。 (4.01.08) 2.監造單位：監造報表未落實記載，例如：未針對抽查當日之「職工安全衛生」詳實填列。 (4.02.03.08) 3.監造單位：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約實施監造簽證。(專業技師簽證負責部分之送審文件未蓋專業技師簽證章，無法確認是否經專業技師認可;水電技師表示發電機規格他有確認過) (4.02.14.01) 4.承攬廠商：施工計畫內容未符合需求(機房設備安裝尺寸等未見送審施工圖經監造單位審核認可之程序) (4.03.01) 5.承攬廠商：施工日誌記載不完整，例：主辦機關及建築師等現場督導事項未記載。 (4.03.03) 6.(1)電梯機坑牆面殘留螺桿，請立即改善。(2)4F教室內牆混凝土牆面殘留的鐵釘、模板。 (5.01.04) 7.電氣開關箱盤面與牆面無貼合。 (5.07.04.08) 8.4F落水管裝設位置偏移，請研議改善。 (5.07.05.99) 9.接地極EPC埋設位置，不合規範。 (5.07.06.03) 10.消防管焊接處防銹未處理。 (5.07.07.01) 11.(1) 4F教室後陽台斜屋頂與大梁磁磚界面處理不佳。(2)4F廁所小便斗背牆磁磚收編條凸出磁磚面，請加以改善。 (5.08.99) 12.弱電設備審查未落實，請改善。 (5.10.05.04) 13.接地電阻測試紀錄不完整且不詳細，請改善。 (5.10.07.02) 14.臨時用電設備之電線未防護，請檢討改善。 (5.14.03.01) 15.承攬廠商勞安自動檢查紀錄不確實，請加以改善。 (5.14.04) 16.1F樓地板積塵過多，遇水形成泥漿，容易滑倒請立即清理，影響工地衛生及安全。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分；安全：75分；強度：80分；美觀：82分；功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧多處欄杆表面保護膠套破損脫落，欄杆表面已汙損，請注意加強保護及後續清潔、如補漆色澤及相關美觀等處理。 2‧請注意工程進度配合使用執造申請及消防檢查等時效。 3‧建議負責本案專業工程部份之簽證技師應加強對本案之『督察與指導』工作。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |