新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 107 年 01 月 10 日 |
| 標案名稱 | 新城社區鹽港溪自行車驛站及周邊環境美化工程 | 地點 | 新竹縣寶山鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣政府農業處 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 天王營造有限公司 |
| 發包預算 | 2,318(千元) | 契約金額 | 2,150(千元) |
| 工程概要 | 1.花架設置1座 2.周邊人行步道(長25M) 3.水土保持設施(擋土磚：長27M，高1.6M) 4.周邊牆面美化1式 5.塑木小橋1座 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至106年01月09止： 一、工程累計進度：預定 90.05％；實際 96.06％； 二、經費累計支用：預定 2,065千元；實際 2,065千元。 三、目前進行：停工中 |
| 查核 委員 | 外聘：李麗雪、廖萬里 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 106 年 11 月 01 日至 106 年 12 月 20 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：施工督導確實，各項督導內容記錄詳實。致工期及工程品質符合需求。二、監造單位：1. 材料設備送審管制總表及檢（試）驗管制總表之訂定與執行情形，材料試驗有針對試驗日期、過程、成果等記錄詳實。尚符合需求。2. 整體施工品質良好，顯示有落實執行監造計畫。三、承攬廠商：1. 施工期間對於環境保護與安全衛生之要求，有落實執行。2. 仿木植生構架之梁柱穩固接合，及擋土牆面之美化工程等之自主檢查確實。3. 對於缺失改善之要求，均能逐一檢討並積極回應承諾盡速改善。四、施工品質：1. 仿木植生構架之梁與柱之接合穩固，柱身垂直度與橫梁之水平度等，符合品質要求，視覺效果良好。2. 既有擋土牆面之貼石與構圖，及色澤控制，均符合設計圖說之要求。3. 空心磚堆疊式擋土設施之磚塊銜接密實且平整，線型良好。4. 登山步道之台階寬度與高度，及穩定度，符合設計要求。五、材料設備檢驗與管制：主要材料包括混凝土、仿木材料、高壓地磚、空心磚等之品質檢驗紀錄，符合需求。六、安全衛生：(1)已施作完成之擋土牆美化牆面、仿木植生構架及登山台階等，均維持整潔。(2)工區安全管制措施執行適當。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：應加強督促現場監造人員確實填寫檢驗停留點之查驗紀錄。 (4.01.99) 2.監造單位：對主要工項檢驗停留點之訂定項目，未盡符合需求。 (4.02.01.06) 3.監造單位：監造技師於審查施工圖說時，對於部分設計圖說與規範顯然有不甚妥適之處，而未向設計單位澄清，包括： (1) 長度達65公分之石板材料未有抗彎強度設計及檢(試)驗。 (2) 高度達2.5公尺以上之植生仿木構架，其柱頂之金屬拉桿的托板寬度，因超過柱寬而未能完全鎖定。 (3) 上述仿木構架之基礎螺栓長度過短 (僅10公分長埋設於地面)，不符合基礎強度設計之規定。 (4.02.14.01) 4.承攬廠商： 既有擋土牆面進行美化施工前之原有牆面缺陷檢查，應屬於檢驗停留點之自主檢查項目，卻未確實執行。 (4.03.04) 5.承攬廠商：專任技師對於仿木植生構架的柱頂拉桿托板之螺栓，未能全面鎖定，未即時提出解決結構安全問題之施工技術。 (4.03.11.03) 6.仿木植生構架之收邊處，部分縫隙大於0.6 mm，應適當填縫改善，避免雨水雜物滲入，引起螻蟻築窩之虞；此外，有一處的橫梁相接處未密合，應調整之或於接合處增設接合板固定。 (5.04.51) 7.仿木植生仿木構架之柱身金屬拉桿，其托板的螺栓有4支，因托板寬度超過柱面寬，致僅有2支螺栓固定，呈非靜定接合，應改善。 (5.04.52) 8.登山步道上的拱型棧道，因該棧道之拱度過大，令登步道者有不利通過該棧道之虞，因為已不及變更設計，建議可於該棧道一側豎立一支類如路陡請小心通過之警示牌，並以該警示牌之立桿當成通過該棧道之扶手，必要時，可於該警示桿之後加設一支立桿，於兩立桿之間加設橫桿為扶手。 (5.07.01.99) 9.(1)擋土牆面美化工程之混凝土牆頂，因收縮裂縫而僅以局部抹縫方式處理，不僅不美觀且難以確認是否可有效補縫。建議將牆頂面重行全面鋪設一層水泥砂漿，並於頂面掃出整齊紋路方式處理；或者延伸抿石子範圍至該頂面，以區美觀。(2)上述擋土牆左側之抿石子牆面有均勻垂直方向裂紋，經檢視係因既有擋土牆有寬達約0.3至0.8公分寬的裂縫所致，建議應將牆頂之裂縫灌注填縫材料，以免因雨水不斷滲入而終將破壞已美化之牆面。(3)空心磚堆疊式擋土設施，部分頂部的土方坡面高過該擋土設施，為避免因暴雨沖刷該處土方，應加高擋土設施高度。 (5.07.02.99) 10.擋土牆（牆面美化）圖案工項之收邊未確實施作，請改善。 (5.08.08.02) 11.混凝土石板無抗彎強度要求，亦無該項試驗紀錄，請研議改善。 (5.10.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1、仿木植生托架之基礎螺栓之埋設設計長度過短 (僅約10公分)，有不符合結構安全之虞，應改善。 2、擋土牆（牆面美化）工項之＂歡迎光臨＂告示牌建議位置進行調整，以保持整體圖案的完整性及美觀。 3、草溝及新標準型擋土牆之植栽建議考慮有利水土保持之植栽。 |
| 品 質 指 標 | 環境：83分；安全：100分；強度：79分；美觀：83分；功能：83分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |