新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 10708 | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府教育處 | 查核日期 | 108 年 05 月 09 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣新豐鄉新豐國民小學風雨球場新建工程 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新豐鄉新豐國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 北院建築師事務所 | 監造單位 | 北院建築師事務所 | 承包商 | 佳音營造有限公司 |
| 發包預算 | 7,750(千元) | 契約金額 | 7,749(千元) |
| 工程概要 | 風雨球場 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年05月7日止： 一、工程累計進度：預定 60.24％；實際 68.08％； 二、經費累計支用：預定 3,060千元；實際 3,255千元。 三、目前進行 基礎完成 鋼骨結構完成 |
| 查核 委員 | 外聘：童健飛、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 02 月 14 日至 108 年 08 月 27 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、杜明昇 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1).監造計畫於開工前即已核定(2)已建立品質督導機制且有3次督導紀錄。 二、監造單位：建築師有2次赴工地督導紀錄且落實檢查。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：廠商材料送審資料所附之試驗記錄年代過於久遠，未落實審查（如照明材料審核紀錄係101年之紀錄不符規定）。 (4.02.03.03) 2.監造單位：108年4月8日建築師督導缺失未有改善紀錄，請補正。 (4.02.03.05) 3.監造單位：108年3月12日主辦機關赴現場督導監造報表未詳填主辦機關指示事項，請補正。 (4.02.03.08) 4.承攬廠商：高壓透水磚品質管理標準無透水係數項目標準，請補正。 (4.03.02.04) 5.承攬廠商：施工日誌記載不完整，例：主辦機關及監造技師等現場督導事項未記載、未載明施工及取樣位置。 (4.03.03) 6.承攬廠商：品管自主檢查表(a)沒量化值(檢查標準) (b)檢查結果未詳細記載 (c)沒有檢查人員簽章及工地負責人簽章，請補正。 (4.03.04) 7.1FL混凝土完成面澆置完遇下雨致表面不佳，未妥善保護。 (5.01.99) 8.模板預埋固定物如配電管配置不當，間距過小。 (5.03.06) 9.剪力釘彎曲試驗沒有留下紀錄，不符規定。 (5.04.07) 10.(1) 鋼柱於安裝開關盒銲接處未補塗裝。(2)一處鋼柱安裝碰撞表面致油漆脫落。 (5.04.59) 11.鋼柱油漆完成面有不均勻滴落痕跡及表面浮渣，請再全面檢視改善。 (5.04.99) 12.現場殘留混凝土廢渣，部分模板支撐及其他材料散置，影響工地衛生。 (5.05.04) 13.1FL混凝土完成面洩水坡度不佳，有積水現象。 (5.07.01.10) 14.施工告示牌未依契約規定方式安裝且內容缺QRcode。 (5.09.08) 15.無螺栓試驗紀錄，請補正。 (5.10.03.02) 16.無焊材之試驗紀錄，請補正。 (5.10.03.03) 17.工作場所螺桿突出物易發生被刺者未加設防護套請即刻改善。 (5.14.06.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧設計時未充分考量配電管之連接應行預留之空間，將影響鋼柱完成面之平整度，而且外突 之基腳座更容易造成師生絆倒之危險，應再檢討改善施作方式。 2‧鋼構於現場之塗裝部分，建請依規範測試膜厚並提出報告。 3‧配電盤處下方垂直管線密排，澆置混凝土之施工性請監造及承商研議。 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分；安全：80分；強度：76分；美觀：80分；功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧地板澆築後因遇雨且未加帆布覆蓋，以致完成表面有似浮漿現象之脆弱面，應再檢視其混凝土之強度是否仍符設計值。 2‧高壓混凝土透水磚鋪設兩側未設計排水側溝，應再檢討如果僅靠透水磚面，是否足以排洩降面之逕流(層頂及人行步道面)。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |