新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 1060904S | 計畫 主辦機關 | (未填:3.76.44.96) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府教育處 | 查核日期 | 108 年 05 月 16 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程 | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣立竹東國民中學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 北院建築師事務所 | 監造單位 | 北院建築師事務所 | 承包商 | 力佑國際營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 130,186(千元) | 契約金額 | 130,186(千元) 變更設計後： 142,921千元 |
| 工程概要 | 消防管線申報中。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年05月15日止： 一、工程累計進度：預定 67.00％；實際 62.09％； 二、經費累計支用：預定 90,069千元；實際 87,868千元。 三、目前進行 1.A區3樓底版施做 2.B區4樓底板施做 3.水保作業（SD1滯留池、截水溝）施做 4.A區3樓柱牆施做 5.B區4樓柱牆施做 |
| 查核 委員 | 外聘：周進鎰、廖萬里 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 03 月 07 日至 108 年 06 月 19 日 變更後至108 年 09 月 09 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：葉冠伸、張文華、廖家鋒、楊賀斯 | 查核分數 (等級) | 77分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：（1）營繕小組協助督導施工進度及缺失查察事項。（2）校長親自檢查施工情形之頻率甚多。 二、監造單位：（1） 建築師落實督察按圖施工之職責。（2）駐場監造人員檢查及督促施工，於鋼筋工程方面，包括鋼筋主筋、加強筋及錨定鋼筋等，及模板材料品質之查驗，符合監造計畫。 三、承攬廠商：（1） 廠商負責人盡力且積極克服施工障礙，包括材料供應商與協力廠商之配合施工、施工人員對於環境衛生維護之認知不足等問題。（2）工地主任對於缺失改善之要積極回應及承諾戮力達成需求。 四、施工品質：（1） 圓形RC柱之模板密接，圓形曲線符合設計要求。（2）鋼筋間距控制及主筋配置與搭接，符合設計圖說。（3）梁柱之混凝土面平整，稜線良好。 五、材料設備檢驗與管制：（1） 混凝土材料7天及28天抗壓強度，符合需求。（2）混凝土與鋼筋材料之檢驗項目與頻率，符合契約要求。 六、安全衛生：（1）開挖之剩餘土石方堆置符合要求。（2）施工安全圍籬的設置，符合需求。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約要求監造簽證。 (4.01.08) 2.主辦機關：廠商工地材料堆置凌亂之歷次查核缺失，要求廠商限期改善之督導不足。 (4.01.14) 3.主辦機關：迄5月份之累計估驗百分比（包括尚待撥付款）為45.13%，佔施工實際進度62.09%的71.7%，預算執行率偏低。 (4.01.99) 4.監造單位：監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容未符合需求。(未要求水電分包商提送審水電之施工計畫及品質計畫) (4.02.01.01) 5.監造單位：審查施工計畫及品質計畫中之自主檢查表的檢查項目，不符合需求，包括梁預拱值檢查標準、混凝土震動項目檢查標準、外露鋼筋缺少混凝土污穢之檢查等。 (4.02.01.04) 6.監造單位：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約實施監造簽證。(應屬專業技師簽證範圍者，未蓋簽證章) (4.02.14.02) 7.承攬廠商：施工計畫內容依上次查核意見修正，仍未符合需求(組織架構與實際不符，缺水電部份)。 (扣1點) (4.03.99) 8.混凝土牆面接合縫不良，有蜂窩或冷縫情形。 (5.01.01) 9.監造單位：施工檢驗停留點之訂定不符合需求，致有混凝土澆置位置超過設計高度、牆面模板繫筋（拉桿）過於貼近側模造成拆模時損及混凝土面，以及鋼筋繫筋未完全勾住主筋等缺失。 (4.02.01.06) 10.監造單位：施工安全衛生之督導未確實查驗防墜網的支承與穩固性。 (4.02.03.05) 11.承攬廠商：品質計畫訂定之自主檢查表的檢查標準，不符合需求，包括梁預拱值、混凝土震動項目檢查標準、缺少外露鋼筋是否有混凝土污穢之檢查等。 (4.03.02) 12.承攬廠商：模板拉桿（繫桿）設置位置之施工要領不符合需求。 (4.03.02.03) 13.承攬廠商：未確實執行自主檢查，以致於有多項檢查未確實填寫如預拱值、混凝土震動項目檢查標準等。 (4.03.04) 14.部分構造物之混凝土澆置高度超過設計，致有打除修補現象。 (5.01.03) 15.混凝土表面殘留之鐵釘與木片未清除徹底。 (扣2點) (5.01.04) 16.RC柱之繫筋未正確勾住主筋，且部分箍筋與繫筋未綁紮或未綁札牢固。 (5.02.01) 17.部分模板水平繫桿設置位置不當，過於貼近模板底部。 (5.03.04) 18.部分樓層之混凝土主梁目視似無預拱，而部分梁身似有負拱度現象，應進行測量查驗。 (5.03.99) 19.各樓層之模版材料與廢棄料任意堆置，影響環境及施工動線。 (5.05.09) 20.未預埋穿樑(板)套管或設置牆面開口。 (5.07.04.15) 21.教室電源箱埋設，開關箱保護不足，泥漿可能灌入電源箱內。 (5.07.04.99) 22.接地系統CPE極排列不合規範。 (5.07.06.03) 23.試水試壓紀錄（含相片），紀錄不完整。 (5.10.06.03) 24.各項接地系統無接地電阻測試，紀錄不完整。 (5.10.07.02) 25.(1)筏基維修預留口之安全護網設置，不符合規定。(2)應設置防止雜物墜落之安全欄杆，未設置踢腳板。(3)部分安全護欄之高度及支撐強度不足。 (扣2點) (5.14.01.01) 缺點總計扣點數 5 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧地下水位超過筏基之地下室，建議研議增設地下室內牆防水設施。 2‧電力系統:教室冷氣負荷計算以1000VA(4.55A)兩台計算，與實際裝置每間教室要2420VA(11A)兩台計算(請參考冷氣機名牌如東元電機、大同機電等)，容量相差甚遠，建議設計單位重新核計，並符合用戶用電設備裝置規則第九條「供應電燈、電力、電熱或該等混合負載之低壓幹線及其分路，其電壓降均不得超過標稱電壓百分之三，兩者合計不得超過百分之五」。 3‧配電盤、開關箱製作承認圖送審資料，現場開關箱內中性端子與接地端子短路之作法是不對的，請修正並注意實際施工不要施作錯誤。 |
| 品 質 指 標 | 環境：78分；安全：71分；強度：79分；美觀：79分；功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧建議負責本案專業工程部份之簽證技師應加強對本案之『督察與指導』工作。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(力佑國際營造股份有限公司 ): 扣 5 點。 委辦監造廠商(北院建築師事務所 ): 扣 2 點。 廠商總計扣點數 7 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |