新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 06 月 28 日 |
| 標案名稱 | 石子溪中.下游段排水路改善工程 | 地點 | 新竹縣峨眉鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣峨眉鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 星典工程顧問有限公司 | 監造單位 | 星典工程顧問有限公司 | 承包商 | 昆琳營造有限公司 |
| 發包預算 | 4,098(千元) | 契約金額 | 3,170(千元) |
| 工程概要 | A工區新設護岸及矮牆34公尺 新設固床工16公尺 既有護岸改善40公尺 C工區新設護岸45公尺，新設固床工27公尺 河床整理9445平方公尺 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年06月26日止： 一、工程累計進度：預定 11.98％；實際 16.364％； 二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。 三、目前進行 擋土牆鋪設 |
| 查核 委員 | 外聘：林祐諺、劉冠德 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 05 月 28 日至 108 年 08 月 28 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 73分 (乙等) |
| 優 點 | 無 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：主辦單位有督導，但無品質督導紀錄，應檢討改進。 (4.01.04) 2.主辦機關：監造計畫、施工及品質計畫未加蓋主辦機關印信。 (4.01.99) 3.監造單位：對廠商之施工品質計畫審查內容未符合需求(如氯離子含量≦0.3 kg / m3未修正為 ≦0.15 kg / m3)，應補正。 (4.02.01.04) 4.監造單位：訂定材料之品質管理標準不符需求， 例:鋼筋保護層與土壤接觸規定僅為5公分；混凝土坍度未量化)，應補正。 (扣2點) (4.02.01.05) 5.監造單位：施工抽查(驗)紀錄表未落實檢查記載，例：鋼筋搭接未檢查。 (4.02.03.04) 6.監造單位：監造報表無落實記載(如6月27日混凝土試體取樣未記錄) (4.02.03.08) 7.承攬廠商：施工日誌未落實(如6月27日混凝土試體取樣未記載，主辦單位督導未記錄)。 (4.03.03) 8.承攬廠商：混凝土品管自主檢查表未落實執行及未確實記載檢查值(如無坍度及氯離子含量資料，運送時間，灌漿高度未記載實際值)。 (扣2點) (4.03.04) 9.擋土牆鋼筋未使用間隔器、墊塊，致擋土牆保護層多處不足或過厚。 (扣4點) (5.02.05) 10.部份鋼筋有混凝土殘渣，請清除之。 (5.02.11) 11.土方暫存區之土石方未用帆布覆蓋。 (5.06.99) 12.工程告示牌內容不符合規定，例：無經費來源資料。 (5.09.08) 13.工地現場材料(鋼筋、模板)任意堆置，未架高及覆蓋。 (5.09.09) 14.鋼筋材料試驗報告，廠商及監造均有判讀簽名，但未簽註判讀日期。 (5.10.99) 15.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄、安全網之防墜設施。 (5.14.01.01) 16.於高差1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。 (扣2點) (5.14.01.04) 17.無汛期工地防災自主檢查表。 (5.16.01) 18.臨水作業無安全設施，例：救生圈或救生衣之設置。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 10 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1.工程施工過程所拍攝之照片，應附有拍照日期，以利後續追蹤及查核佐證。 2.本工程經費一千萬元以下，施工計畫與品質計畫可簡化為施工及品質計畫。 |
| 品 質 指 標 | 環境：75分； 安全：63分； 強度：71分； 美觀：75分； 功能：75分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(昆琳營造有限公司 ): 扣 8 點。 委辦監造廠商(星典工程顧問有限公司 ): 扣 8 點。 廠商總計扣點數 16 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |