新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 補助改善偏遠地區國民中小學宿舍 | 計畫 主辦機關 | 教育部國民及學前教育署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 07 月 11 日 |
| 標案名稱 | 106年度峨眉國民中學教師宿舍新建工程 | 地點 | 新竹縣峨眉鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣立峨眉國民中學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 江境建築師事務所 | 監造單位 | 江境建築師事務所 | 承包商 | 龍浩營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 6,009(千元) | 契約金額 | 5,960(千元) |
| 工程概要 | 地上一層 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年06月30日止： 一、工程累計進度：預定 38.07％；實際 38.07％； 二、經費累計支用：預定 2,269千元；實際 2,269千元。 三、目前進行 1樓柱樑天花板混凝土澆置 |
| 查核 委員 | 外聘：陳誠直、陳興來 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 01 月 26 日至 108 年 08 月 31 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 77分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：已辦理2次工程督導，尚屬認真。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：工程進度應確實掌握，展延工期過多次，請改善。 (4.01.99) 2.監造單位：(1)施工抽查紀錄欠缺數量多的砌磚工程。(2)混凝土坍度標準與廠商的標準不同，請釐清。 (4.02.01.05) 3.監造單位：鋼筋工程抽查紀錄表之實際檢查情形未落實記載，請改善。 (4.02.03.04) 4.監造單位：監造日報表未落實記載(建築師現場督導指示事項未詳載)，請補正。 (4.02.03.08) 5.監造單位：缺失改善追蹤管制總表未完整記錄。 (4.02.99) 6.承攬廠商：施工日誌記載不完整(專任人員督導未落實記載，建築師亦同)，請補正。 (4.03.03) 7.承攬廠商：混凝土工程自主檢查表未註記合格與否，請改善。 (4.03.04) 8.承攬廠商：品質文件未妥適管制及無施工佐證相片，請補正。 (4.03.08.05) 9.承攬廠商：無安全衛生教育訓練相片，請改善。 (4.03.14.03) 10.屋頂層混凝土完成面有裂縫大的塑性收縮裂縫，請改善。 (扣2點) (5.01.02) 11.屋頂層部分15CM矮牆施作錯誤，新設的矮牆尚未灌漿，但混凝土面未打毛，請改善。 (5.01.99) 12.營建剩餘廢棄物未妥當處理，應加以覆蓋。 (5.05.04) 13.(1)工地排水溝未妥善防護，致廢棄物堆積於水溝內，請改善。(2)垃圾及廢棄物未清理(有飲料瓶...等) (5.05.99) 14.半B磚牆部分未嵌入另一B磚牆內，請加以改善。 (5.07.01.99) 15.冷氣預留之插座及排水位置高度請改善。 (5.07.05.04) 16.混凝土進場未依規定每次進行坍度試驗與氯離子檢測 (5.10.01.03) 17.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口(含鷹架上下設備)未符合規定且鷹架底部未妥善固定，請立即改善。 (扣2點) (5.14.01.01) 18.模板拆除凸出的鐵絲與鐵釘未拔除。 (5.14.06.01) 19.現場尚有酒精性飲料，易有酒醉之虞，請立即改善。 (5.14.06.04) 20.無汛期防災自主檢查表，請補正。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 4 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：78分； 安全：70分； 強度：74分； 美觀：79分； 功能：79分。 |
| 其 他 建 議 | 1．建物背面犬走部份有高差建議加作欄杆以維安全。 2．屋頂層的維護須妥善規劃(如若遇排水不良或堵塞時不易清疏等)。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(龍浩營造股份有限公司 ): 扣 4 點。 委辦監造廠商(江境建築師事務所 ): 扣 4 點。 廠商總計扣點數 8 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |