新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | A1071226 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣竹東鎮陸豐國民小學 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 07 月 31 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣文小一幼兒園新建工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹東鎮陸豐國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 林威政建築師事務所 | 監造單位 | 林威政建築師事務所 | 承包商 | 松揚營造有限公司 |
| 發包預算 | 82,800(千元) | 契約金額 | 82,800(千元) |
| 工程概要 | 地上3層、地下1層，總樓地板面4451.76平方公尺之 RC造 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年07月28日止： 一、工程累計進度：預定 9.80％；實際11.42 ％； 二、經費累計支用：預定 22,356千元；實際 千元。 三、目前進行 地下室地基及綱筋綁紮 |
| 查核 委員 | 外聘：廖萬里、黎燕芳 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 05 月 27 日至 109 年 05 月 20 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)校長及總務主任親自督導工程且督導頻率符合需求，督導記錄詳實。(2) 對於施工中發生之工程界面協調問題及施工障礙，均積極處理。 二、監造單位：(1 )現場監造人員之品質監督，包括材料檢驗，符合監造計畫。(2)對於主要檢驗停留點，包括梁柱主筋、箍筋及搭接位置與長度等，施工檢（查）驗確實。(3)建築師督察按圖施工及設計問題之釐清善盡職責，且對於設計問題之建議，積極檢討改善。 三、承攬廠商：(1)模板材料與組立、鋼筋與箍筋間距及澆置後之混凝土表面等之自主檢查確實。 (2)工地主任落實施工管理及安全衛生。(3)地坪混凝土澆置後採用噴霧式養護，符合施工及品質計畫。 四、施工品質：(1)車道及建築混凝土地坪平整度良好，且無明顯裂縫。(2)混凝土柱之主筋間距和綁紮情形、箍筋間距及圍束，符合要求。(3)模板大部分採用新模，支撐穩固。(4)建築物柱位放樣之距離與位置，符合設計圖。(4)各臨時用電配電箱均採不銹鋼品施作。 五、材料設備檢驗與管制：(1)鋼筋及混凝土材料之檢試驗頻率與試驗結果，符合需求。(2) 模板材料，包括圓柱模板之檢驗，符合品質要求。 六、安全衛生：(1)開挖出的土石堆置及覆蓋，符合規定。(2)施工材料無凌亂堆置情形。(3)安全圍籬穩固，高度符合要求。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：施工計劃書與材料設備送審未經專業技師審查，未確實督導，請改善。 (4.01.08) 2.主辦機關：施工實際進度已達11%以上，迄今估驗金額僅為契約金額的4%，預算執行率約35%，預算執行率偏低，應說明理由，包括是否可歸責於廠商未依契約規定提出估驗計價，或是監造單位未積極審查廠商之申請所致。 (4.01.99) 3.監造單位：電氣系統分項施工計劃書，不符實際需求，預定日期為109/1/15，工程實際早已進行(108/7/31 B1F已開始施作)請加以檢討。 (4.02.03.03) 4.監造單位：(1)施工(分項)計劃送審規劃與材料送審規劃不匹配，也不符實際需求，管材送審為108年7月，電氣與給排水施工計劃卻為109/3月，請加以檢討改善。(2)穿過地梁預留口管線與補強鋼筋之淨間距，是否符合至少可通過混凝土最大標稱粒徑之要求，無檢查紀錄。 (4.02.03.04) 5.監造單位：車道側牆部分垂直鋼筋保護層不足之缺失，未通知廠商改善。 (4.02.03.05) 6.監造單位：施工計劃未經專業技師審查，請補正。 (4.02.14.01) 7.監造單位：材料設備未經專業技師審查，請補正。 (4.02.14.02) 8.監造單位：鋼筋檢查結果之合格標記，應避免採用較大面積之噴漆方式。 (4.02.99) 9.承攬廠商：(1)分項施工計劃書管制總表之預定送審日期，不符工程進度需求(如監造缺失說明)，請改善。(2)機電之施工計劃書，部分項目與本工程不符，如電信接地5Ω等，請補正。 (4.03.01) 10.承攬廠商：模板組立無接合縫隙之自主檢查項目。 (4.03.02.04) 11.承攬廠商：材料送審管制總表預定送審日期，不符工程進度需求(如監造缺失說明)，請改善。 (4.03.05) 12.部分混凝土柱之繫筋勾住主筋之間隙不符合要求。 (5.02.01) 13.車道部分主筋保護層不足。 (5.02.05) 14.混凝土柱與梁接合處之錨定端，錨錠彎頭以搭接方式設置，應查驗是否符合設計要求。 (5.02.99) 15.部分模板組立後之接合縫隙過大。 (5.03.03) 16.臨時電分電箱無接地線，請改善。 (5.07.06.02) 17.(1)無非水淬鋼筋出廠證明。(2)裝修塗布材料無有害物質的檢驗要求。 (5.10.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．本案機電工程經費佔比達23%，相當冷氣、教學廣播與安全監視系統之設備均不包含於本期工程，機電工程佔比較一般工程慣例差距較大，各已含之機電設施應可選用優質之設備，如發電機引擎廠牌等。 |
| 品 質 指 標 | 環境：83分； 安全：81分； 強度：82分； 美觀：83分； 功能：83分。 |
| 其 他 建 議 | 1．工程變更，如雨水回收，應速與施工廠商會議檢討，以利工程進行，避免日後修改，相關工料並作檢討修正(如加減帳)。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |