新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 107 年 11 月 01 日 |
| 標案名稱 | 新豐鄉中正堂活動中心耐震補強工程採購案 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣新豐鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 永安土木技師事務所(彰化縣) | 監造單位 | 永安土木技師事務所(彰化縣) | 承包商 | 耕積營造工程股份有限公司 |
| 發包預算 | 7,000(千元) | 契約金額 | 5,880(千元) |
| 工程概要 | 中正堂活動中心地下一樓至二樓(含夾層)全棟耐震補強。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年10月31日止： 一、工程累計進度：預定 70.35％；實際 71.46％； 二、經費累計支用：預定 1,646千元；實際 1,646千元。 三、目前進行 中正堂活動中心耐震補強工程、翼牆灌漿施作完成 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、楊國湘 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 09 月 07 日至 107 年 11 月 26 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 79分 (乙等) |
| 優 點 | 無 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：監造計畫未確實審查，如缺汛期防災計畫等，請補正。 (4.01.99) 2.監造單位：監造計畫未訂定汛期防災計畫，請補正。 (4.02.01.01) 3.監造單位：未訂定材料品質管理標準且未符合需求(如混凝土坍度檢驗標準、鋁門窗等)。 (4.02.01.05) 4.監造單位：材料抽查紀錄表未落實執行(如模板及施工架未確實抽查)。 (4.02.03.04) 5.監造單位：派駐現場人員未落實記載監造報表﹙如主辦機關督導未確實記載﹚。 (4.02.03.08) 6.承攬廠商：未訂定各分項品質管理標準(如坍度等檢查標準與、鋁門窗等)，請補正。 (4.03.02.04) 7.承攬廠商：施工日誌之重要事項記載不完整，例如：主辦機關及監造技師督導情形請詳實填列。 (4.03.03) 8.承攬廠商：(1)未落實執行品管自主檢查表(如坍度等檢查標準有誤及施工架未落實檢查等)。(2)未有工地汛期防災自主檢查表，請補正。 (4.03.04) 9.多處柱頂端有被破壞或破損之混凝土未加以改善。 (5.01.99) 10.正面及背側部份有漏漿及塞報紙情形。 (5.03.03) 11.工區既有之樹木未有妥善保護措施，請改善。 (5.05.06) 12.背側(面)有混凝土殘餘及垃圾未處理，請改善。 (5.05.09) 13.室內冷氣機(舊有)未妥善保護及防護。 (5.07.04.99) 14.混凝土之面層原來粉刷之油漆未徹底清除(或磨除)影響水泥砂漿粉刷黏著。 (5.08.99) 15.工程告示牌格式及內容未符合規定，請更換。 (5.09.08) 16.(1)環氧樹酯的材料審核未確實，請補正。(2)無鋁窗材料檢驗紀錄，請補正。 (5.10.99) 17.於高差2公尺以上工作場所安全網，防墜措施及橋面版未符合規定，請立即改善。 (扣2點) (5.14.01.01) 18.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備，請立即改善。 (5.14.01.04) 19.施工架底部未妥善固定於穩定地上(只用塑膠墊或夾版等)，請立即改善。 (5.14.02.01) 缺點總計扣點數 2 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧部份地方混凝土中性化嚴重，最深達到4.7cm，必需要做適當的處理。 2‧一處柱底部鋼筋銹蝕嚴重，宜先除銹、防銹再作補強。 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分；安全：75分；強度：78分；美觀：80分；功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 無 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(耕積營造工程股份有限公司 ): 扣 2 點。 委辦監造廠商(永安土木技師事務所(彰化縣) ): 扣 2 點。 廠商總計扣點數 4 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |