新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 9472-6 | 計畫 主辦機關 | 教育部國民及學前教育署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 107 年 11 月 06 日 |
| 標案名稱 | 竹北市安興國小學生活動中心興建工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣工務處工程科 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 向度聯合建築師事務所 | 監造單位 | 向度聯合建築師事務所 | 承包商 | 騰偉營造有限公司 晉益機電工程有限公司 |
| 發包預算 | 206,723(千元) | 契約金額 | 205,500(千元) 變更設計後： 207,700千元 |
| 工程概要 | 地下一層、地上兩層，樓地板面積約7002平方公尺，鋼構建築 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年11月04日止： 一、工程累計進度：預定 28.47％；實際 30.88％； 二、經費累計支用：預定 56,122千元；實際 63,458千元。 三、目前進行 地下一牆柱鋼筋、模板組立、灌漿 地下一鋼柱頭無收縮水泥填縫 四、五樓鋼樑吊裝 一樓樑版鋼筋、模板組立、灌漿 獨立基礎柱樑鋼筋、模板組立、灌漿 地下一水電配管 |
| 查核 委員 | 外聘：周進鎰、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 05 月 09 日至 108 年 06 月 19 日 變更後至108 年 06 月 29 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、杜明昇、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 81分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：﹙新竹縣政府工務處工程科﹚辦理施工協調會3次、定期工務會議12次及其他不定期走動式管理4次，積極督導，負責盡職，且工程整體品質尚符合預期。 二、監造單位：(向度聯合建築師事務所)建立有施工品質、材料設備完整查驗機制。 三、承攬廠商：營造工程公司現場設有機電工程人員負責機電設施工作。 四、施工品質：地坪工程混凝土表面相當平整，施工水準佳。 五、安全衛生：裸露地均加鋪防塵網或加強灑水、營建廢棄物與垃圾均立即運離工地，工地整理相當乾淨。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。如部份高差超過2層樓或7.5公尺以上之鋼構建築，未張設符合規定之安全網，主辦機關未確實糾正改善。 (4.01.05) 2.主辦機關：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約要求監造簽證。 (4.01.08) 3.監造單位：監造單位未確實訂定各材料/設備及施工之品質管理標準﹙如鋼結構表面處理等級﹚。 (4.02.01.05) 4.監造單位：派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如部份外牆及內牆鋼筋沾有混凝土屑且重複發生，監造單位未確實立即督促改善。 (4.02.03.02) 5.監造單位：監造單位派駐現場人員未落實記載監造報表。 (4.02.03.08) 6.監造單位：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約實施監造簽證。(應屬專業技師簽證範圍者，未蓋簽證章)。 (4.02.14.01) 7.承攬廠商：施工計畫內容未符合需求。(施工計畫書組織架構中看不到空調、消防分包商的資料) (4.03.01) 8.承攬廠商：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05) 9.承攬廠商：品管人員未確實執行品質檢查，如查核自主檢查表﹙如鋼結構自主檢查表﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等。 (4.03.04) 10.混凝土澆置後殘留於鋼筋上之水泥砂漿未清理，嚴重污穢鋼筋表面而影響鋼筋握裹力。 (5.02.11) 11.抽查部份施工完成鋼結構托架，銲接後之部份銲渣或鬆屑仍殘留於鋼結構托架外部，未確實清理乾淨。 (5.04.05) 12.未依鋼材銲道目視檢測規定﹙CNS 13021規定﹚提出銲道目視檢測﹙VT﹚完整100﹪證明文件。 (5.04.06) 13.施工完成之剪力釘未依規範規定提出錘擊彎曲試驗報告﹙或未進行錘擊彎曲試驗﹚。 (5.04.07) 14.施工完成之鋼結構塗裝未提出「表面處理」、「膜厚檢測」相關施工紀錄或檢﹙試﹚驗報告或相片。 (5.04.10) 15.管路排置過密。(施工照片1F版配管:預埋樓板配管，管路緊密併排，未留適當空間 (5.07.04.02) 16.管路保護層不足。(施工照片1F牆柱配管:管路配於鋼筋外) (5.07.04.03) 17.未提出鋼結構銲接計畫﹙如WPS或PQR﹚、未提出鋼材試驗紀錄或19㎜（含）以上厚度之鋼板夾層檢驗紀錄、未依鋼材銲道目視檢測規定(CNS 13021規定)提出銲道目視檢測﹙VT﹚完整100﹪證明文件。 (5.10.03.01) 18.鋼結構部份桁樑及構件等均已進行組立，未提出鋼結構表面處理、塗裝等工程品質管理標準或﹙檢﹚試驗完整紀錄或資料。 (5.10.03.05) 19.各項接地系統接地電阻測試紀錄不完全(各接地系統之相關位置未標示清楚 (5.10.05.04) 20.於高差2公尺以上之工作場所﹙主要為地下一樓上下設備﹚邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網等防墜設施。 (5.14.01.01) 21.高差超過2層樓或7.5公尺以上之鋼構建築，未張設符合規定之安全網，有安全疑慮。 (扣1點) (5.14.01.05) 22.承攬廠商勞安自動檢查紀錄未落實。 (5.14.04) 缺點總計扣點數 1 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分；安全：73分；強度：80分；美觀：82分；功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧建議主辦機關﹙新竹縣政府工務處工程科﹚依據「鋼結構施工規範」之規定，要求施工廠商驗收前提交佐證文件，包括「鋼結構竣工圖、製造圖、安裝圖與變更設計之文件」、「施工過程中所達成之協議文件」、「施工中所用之鋼材和其他材料之品質証明書或試驗報告」、「隱敝部位之中間驗收紀錄、構件調整後之測量資料、整體鋼結構工程或單元之安裝，品質評定資料」、「銲道品質檢驗資料，及銲工之施工紀錄」、「高強度螺栓之檢查紀錄」、「表面處理及塗裝之檢查紀錄」與「依設計者要求所作之鋼結構工程試驗紀錄」等文件。上述佐證文件並應經監造單位審查確定全部合格，再交由主辦機關收存備查。 2‧建議負責本案專業工程部份之簽證技師應加強對本案之『督察與指導』工作。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(騰偉營造有限公司、晉益機電工程有限公司 ): 扣 1 點。 委辦監造廠商(向度聯合建築師事務所 ): 扣 1 點。 廠商總計扣點數 2 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |