新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 1060904S | 計畫 主辦機關 | (未填:3.76.44.96) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣教育局(國民中學) | 查核日期 | 107 年 12 月 04 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程 | 地點 | 新竹縣竹東鎮 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣立竹東國民中學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 北院建築師事務所 | 監造單位 | 北院建築師事務所 | 承包商 | 力佑國際營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 130,186(千元) | 契約金額 | 130,186(千元) |
| 工程概要 | 消防管線申報中。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年12月03日止： 一、工程累計進度：預定 30.39％；實際 28.42％； 二、經費累計支用：預定 39,151千元；實際 35,851千元。 三、目前進行 1.A區地下室土方開挖 2.A區地下一樓柱牆樑版模板組立及鋼筋綁紮施做 3.B區水保擋土措施施做 4.水保擋土牆回填作業 |
| 查核 委員 | 外聘：周進鎰、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 03 月 07 日至 108 年 06 月 19 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃 | 查核分數 (等級) | 75分 (乙等) |
| 優 點 | 主辦機關：﹙竹東國中﹚辦理工務協調會議、成立督導小組並配合監造單位督導﹙共督導6次﹚、廠驗﹙共廠驗1次﹚及不定期走動式管理，負責盡職。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份高差2公尺以上之工作場所，未確實設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施或未設置符合規定之安全上下設備，主辦機關未確實糾正改善。 (4.01.05) 2.主辦機關：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約要求監造簽證。 (4.01.08) 3.監造單位：監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容未符合需求。(未要求水電分包商提送審水電之施工計畫及品質計畫。 (4.02.01.01) 4.監造單位：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，請補正。 (4.02.01.06) 5.監造單位：派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如部份A棟地下室樓板混凝土有漏斗狀孔洞並有滲漏水情形；監造人員未立即督促廠商改善。 (4.02.03.02) 6.監造單位：未落實抽查施工作業﹙如A棟地下室樓板澆築混凝土時，未確實抽查排移水措施﹚及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表。 (4.02.03.04) 7.監造單位：未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如工區內部份場所未確實設置符合規定之上下設施等。 (4.02.03.05) 8.監造單位：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約實施監造簽證。(應屬專業技師簽證範圍者，未蓋簽證章)。 (4.02.14.02) 9.承攬廠商：施工計畫內容未符合需求(組織架構與實際不符，缺水電部份)。 (4.03.01) 10.承攬廠商：品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容，或遺漏水電項目工程。 (4.03.02.01) 11.承攬廠商：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05) 12.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如混凝土自主檢查表﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等。 (4.03.08.02) 13.承攬廠商：專任工程人員未確實依營造業法第35條規定督察按圖施工、解決施工技術問題。 (4.03.11.03) 14.部份混凝土樓版表面、搗實不合規範，表面有蜂窩、冷縫、浮皮等產生明顯浮皮情形，疑震動棒使用過度或不當加水。 (5.01.01) 15.﹙B棟擋土牆﹚擋土牆背後填土未分層夯實，填土含大量垃圾及雜物。 (5.06.05) 16.(A棟地下一樓版)混凝土樓版澆置完成後，疑立即將抽排水設施移開，目前混凝土樓版表面有漏斗狀孔洞，並已有滲漏水情形。 (扣3點) (5.07.01.07) 17.設備接地施作不合規範，如接地棒設置位置、深度不適當，或接地線規格、導線顏色、位置不正確等，施作止水措施。 (5.07.06.02) 18.接地系統CPE極排列不合規範。 (5.07.06.03) 19.混凝土氯離子含量試驗標準規定不正確。﹙如混凝土澆置施工抽查自主檢查表﹚混凝土氯離子含量﹙＜0.3kg/m3﹚規定不正確。 (5.10.01.02) 20.各項接地系統無接地電阻測試，紀錄不完整。 (5.10.07.02) 21.「基樁非破壞音波完整性試驗報告書」係由「排隊工程科技公司」承辦，但未由相關技師判讀與簽署，適法性相當可疑；材料設備檢驗與管制未落實。 (5.10.99) 22.本工程屬於高差2公尺以上之工作場所，部份未確實設置符合規定之護欄、安全網等防墜設施且未設置符合規定之安全上下設備，有安全疑慮。 (5.14.01.04) 23.承攬廠商勞安自動檢查紀錄未落實，請補正。 (5.14.04) 缺點總計扣點數 3 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧電力系統:教室冷氣負荷計算以1000VA(4.55A)兩台計算，與實際裝置每間教室要2420VA(11A)兩台計算不一，請釐清(可參考冷氣機名牌)。 2‧接地系統:接地網埋設，設計圖E.P.C.位置不符規範。 3‧中水系統:雨水收集及自來水補水架構混亂，應重新檢討調整。 |
| 品 質 指 標 | 環境：76分；安全：75分；強度：75分；美觀：76分；功能：76分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧施工中之擋土牆與排樁連結，係採用植筋方式辦理，此設計圖不符，請監造﹙設計﹚單位確實完成變更設計之工務行政作業程序。 2‧排樁目前已完成之A段與B段之排樁部份垂直度﹙斜度﹚應小於1/300，建議監造﹙設計﹚單位與承包商將每支排樁實地檢測並錄案存參。 3‧混凝土樓版澆置完成後，疑立即將抽排水設施移開，目前混凝土樓版表面有漏斗狀孔洞，並已有滲漏水情形，建議確實檢討﹙或檢驗﹚混凝土強度是否符合規定。並請主辦單位將滲漏水處理情形列入主要驗收﹙或估驗﹚項目。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(力佑國際營造股份有限公司 ): 扣 3 點。 委辦監造廠商(北院建築師事務所 ): 扣 3 點。 廠商總計扣點數 6 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |