新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度) | 計畫 主辦機關 | 教育部國民及學前教育署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 107 年 12 月 07 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣湖口鄉信勢國民小學第二棟教學大樓拆除重建工程 | 地點 | 新竹縣湖口鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣湖口鄉信勢國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 向度聯合建築師事務所 | 監造單位 | 向度聯合建築師事務所 | 承包商 | 啟富營造有限公司 |
| 發包預算 | 112,352(千元) | 契約金額 | 112,350(千元) |
| 工程概要 | 建築工程:興建地上4層、地下1層，總樓地板面積5615.71平方公尺之RC工程。 包含以下工程項目---- 一、基礎工程 二、結構工程 三、裝修工程 四、防水隔熱工程 五、門窗工程 六、電梯工程 七、景觀及植栽工程 八、指標工程 九、設備工程 十、電氣設備工程 十一、給排水設備工程 十二、消防設備工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至107年12月03日止： 一、工程累計進度：預定 15.313％；實際 15.899％； 二、經費累計支用：預定 18,414千元；實際 18,414千元。 三、目前進行 1、開挖時安全觀測系統 2、結構用混凝土，預拌(地下室) 3、普通模板組立及拆除 4、鋼筋及加工組立 5、鋼骨水平安全支撐+橫擋圍令+角撐(一層)拆除 |
| 查核 委員 | 外聘：劉政良、謝立 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 107 年 07 月 23 日至 108 年 09 月 15 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 78分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)建立品質督導機制，共督導31次，值得嘉許。(2)監造計畫、整體施工計畫及整體品質計畫，均在開工前核定，作法務實。 二、監造單位：各工項抽查紀錄表，有檢附佐證相片，有利未來之驗收作業。 三、承攬廠商：(1)各工項自主檢查表，有檢附佐證相片，作法務實。(2)有辦理職安衛生教育訓練。 四、施工品質：(1)混凝土完成面大致良好。(2)中間樁採用截斷方式處理，較不會滲漏水。 五、材料設備檢驗與管制：混凝土配比，飛灰＋爐石比例在25％以下，混凝土品質較有保障。 六、安全衛生：(1)有落實汛期工地防災自主檢查。(2)預留鋼筋有用黃色套頭保護，較為安全。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：工程施工執行資料表顯示，監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請加以整合；另專業人員之評核亦請務實填寫。 (4.01.99) 2.監造單位：監造計畫未符合作業需求，例如：(1)未訂定「環境保護」章節。(2)施工抽查標準、施工檢驗流程圖及施工抽查表等，未訂定目錄一覽表，較不易閱讀。(3)部分工項較為不足，如：假設工程。 (4.02.01.01) 3.監造單位：未依監造計畫內容，落實內外部品質稽核作業。 (4.02.01.08) 4.監造單位：監造計畫中混凝土工程抽查紀錄表，未訂定混凝土工程基礎鋼筋保護層標準。 (4.02.01.10) 5.監造單位：(1)材料設備送審管制總表，未訂定預定送審日期，不符需求。(2)各工項「檢驗停留點」之抽查表，未彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表。 (4.02.03.04) 6.監造單位：12/23監造報表未落實記載鋼筋檢驗停留點抽查事項。 (4.02.03.08) 7.監造單位：簡報資料顯示：(1)材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表，未依工程會頒布之格式訂定。(2)安衛抽查情形，未說明。 (4.02.99) 8.承攬廠商：分項施工計畫：專任工程人員未在「送審核章表」簽章，不符品管要求，如：施工架施工計畫、模板施工計畫…等。（2） 施工架施工計畫及模板施工計畫，缺少詳圖，請補充。 (4.03.01) 9.承攬廠商：品質計畫不符作業需求，例如：(1)施工要領、施工管理標準、施工檢驗流程圖及自主檢查表等之工項，不一致，請調整。(2)工項缺少機水電工程，請補充。 (4.03.02) 10.承攬廠商：品質計畫所訂混凝土檢驗停留點，不符規定，未參照監造計畫製作。 (4.03.02.05) 11.承攬廠商：12月24日混凝土自主檢查時機未落實填寫。 (4.03.04) 12.承攬廠商：現場未製作土建材料樣品板、結構體工法展示及相關之作業看板。 (4.03.13.03) 13.承攬廠商：安全衛生及環境保護：(1)填寫環境保護檢查表(2)未落實執行每日施工前之工具箱會議及宣導危害告知。 (4.03.14.03) 14.地下室C4柱邊之混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩及孔洞產生。 (5.01.01) 15.鋼筋施工：地下室牆筋，部分跳二步綁，請再檢視。 (5.02.01) 16.鋼筋施工：外牆柱筋及牆筋，保護層有不足情形。 (5.02.05) 17.鋼筋施工：牆鋼筋在轉角處，部分未設補強鋼筋。 (5.02.08) 18.部份鋼筋有混凝土殘渣，請清除之。 (5.02.11) 19.鋼筋施工：(1)部分柱筋有錯位情形。(2) 轉角處之錨定牆筋，部分號數有不足情形。 (5.02.99) 20.地下室工地積水未處理，影響環境衛生及安全。 (5.05.08) 21.拆除工程有廢棄玻璃散落未清除，請即刻改善。 (5.05.09) 22.鋼軌樁施工：(1)鋼軌樁背部，未確實回填土，易導致土壤崩落造成危險。(2)轉角處襯板，支承度較不足，請加強。 (扣2點) (5.07.01.99) 23.無鋼筋續接器試驗紀錄，請補正。 (5.10.02.03) 24.107年11月19日混凝土圓柱試體試驗報告顯示，試體送驗人員由預拌廠人員擔任，與規定不符；另亦缺取樣人員。 (5.10.99) 25.臨時施工架上下樓梯：(1)鋼管併接應以八字扣施作。(2)上下框管未設置環扣插銷。 (5.14.01.04) 26.臨時用電配電盤未設置防止感電用漏電斷路器。 (5.14.03.02) 27.工地圍籬入口未設置施工場所非工作人員勿入等標示。 (5.15.99) 缺點總計扣點數 2 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1‧本案地下室未規劃筏式基礎，但基礎板有80㎝厚，理論上應具備防滲漏水功能，但實務上是否能達到此要求，有待考驗；因此建議未來案件之地下室，仍請規劃筏式基礎。 |
| 品 質 指 標 | 環境：79分；安全：77分；強度：75分；美觀：80分；功能：80分。 |
| 其 他 建 議 | 1‧品管文件：(1)工程施工執行資料表，提送主辦機關前，請施工廠商先行填列，再請監造單位彙整，以減少內容不一致情形，例如：材料設備抽驗情形、施工抽查驗情形等。(2) 監造報表、施工日誌之安衛檢查，請以打勾方式填寫，較符實務運作情形。 2‧混凝土試體目前在工地養生，惟考量工地養護設備較為不足，建議移至實驗室養護。 3‧現場洗車台之設施，是否符合圖說要求，請再檢視。 4‧地下室外牆二次澆築混凝土面，未設置止水帶或皂土條，較易產生滲漏水；因此二次澆築混凝土前，請務必妥善清理並澆築必要之土膏。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(啟富營造有限公司 ): 扣 2 點。 委辦監造廠商(向度聯合建築師事務所 ): 扣 2 點。 廠商總計扣點數 4 點，請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |