新建建築物

下水道用戶排水設備設置說明

為有效改善環境衛生，有關住家之生活污水應納入公共污水下水道系統處理。用戶排水設備係指下水道用戶因接用下水道以排洩下水所設之管渠及有關設備（下水道法§2）。凡於下水道法適用範圍（都市計畫區）內新建照申請案，生活污水及生活雜排水原則應納入已完成之公共污水下水道系統處理(由建築線或公共排水溝下方接入既設公共污水陰井之工程，即為用戶排水設備工程)。惟公共污水下水道尚未建置之區域，則由起造人於建築基地內預留切換裝置辦理。

目前新竹縣以公務預算執行用戶接管工程區域有竹北市及竹東鎮（以都市計畫區為接管範圍），已完成公共污水管區域則列為公共污水下水道已到達區，新建物之污水應由起造人自行申請接入公共污水下水道；尚未完成公共污水管區域則為公共污水下水道未到達區，新建建物之污水依建築法設置建築物污水處理設施處理，但仍應依下水道法相關規定設置切換裝置供日後公共下水道建置完成時，將未經處理之原污水接入公共污水下水道，由公共污水處理廠處理。

另如屬公共污水管線正在施工中之區域，則依個案建築物完成時間(使用執照核發日期)與該區域公共管線施工期程能否配合個案考量。相關新建物建築執照申請流程如圖所示。

起造人於建築執照申請時於設計圖面上，除公共管線已到達地區(且可接入之污水設施距基地小於10m)可免設置污水處理設施及切換裝置，其餘狀況均須先設計設置污水處理相關設施。另如屬可接入距離超過10m及正在興建之工程範圍內之情況，請於建照取得洽本科辦理現場會勘，後續得再視個案會勘及施作情形辦理公共管線延伸工程或減做污水處理相關設施，以免後續發生無法接入公共管線且該建案未設置污水處理設施及切換裝置之情況發生。

新竹縣污水下水道圖資GIS網址(測試網站)

歡迎查詢利用，如有出入仍以現場位置及深度為主

1.用戶接管區域請參考→圖層『巷道連接管資料』陰井資料(竣工)』

2.未包含施工中之公共污水下水道工程及專用下水道列管區

http://sewer.hsinchu.gov.tw/HCUWERS/MAPBASE/OMapData_v1.aspx

常見錯誤及審查退件案例

經查部分案件於設計或施作相關污水處設施及用戶排水設備時，均未依照相關規定(下水道法、下水道法施行細則、下水道用戶排水設備標準、建築法及其相關規定)辦理，請確實要求於設計及施作時依相關規定配合辦理。

常見缺失所列如下：

(一)集合式住宅、大樓或基地內有私設通路(連成一系統排放之污水管線)之建築物形式於預留後續接管之管線未設置自設陰井(用戶排水設備標準§15)。

(二)住戶端自設陰井底部未設置凹型水槽(用戶排水設備標準§27)。

(三)污水管線未使用橘紅色；非污水管線(如雨水管)卻使用橘紅色(用戶排水設備標準§32)。

(四)雜排水未經污水設施處理直接排放或未設置切換裝置(建築技術規則建築設備編§29)。

(五)油脂截留器未設置、設置位置錯誤(設置於切換裝置後)或油脂截留器處理後之污水未再經污水設施處理直接排放(建築技術規則建築設備編§29)。

(六)切換裝置未設置永久性開關箱(保護蓋)。

(七)竣工圖管線標示與現場施作照片不符。

(八)住戶端自設陰井底部深度設置過深(比公共排水溝深)後續無法接管，另經自設陰井預留後續接入公共污水下水道系統之管線深度略低於公共排水溝底即可，以免後續公共管線高程無法配合接入。

(九)用戶排水設備設置設計自行檢查表及用戶排水設備聯接檢核表，建築師或技師僅簽名及蓋章，於下方表格並未做檢核；或僅做檢核動作未簽名蓋章。

(十)檢附之各項介面施工前、中、後照片未檢附完備，須依申請建照時(建照附冊)所提及各項用戶排水設備介面照片，相關施工中照片呈現缺失舉例如下，：

1.施工中照片僅拍攝切換裝置而未呈現相對污水處理設施或自設陰井

之位置及配管。

2.污水處理後排放至公共排水溝及切換裝置後之預留管線均未拍攝。

3.該建案總計有10戶，其相關照片僅檢附1至2戶作為代表。

4.針對私設通路(連成一系統)之建築物形式未將其連成一系統之污水

管線於照片上呈現。

新建建物建築執照申請案審查類型

# Text boxes

建議

自設陰井

需設置污水處理設施及切換裝置

正在建置工程範圍

住戶個案發文洽本科辦理現勘

(建物使用執照核發日期作為區分)

使照在標案施工期間由本科施工接入

使照逾標案施工期間，由住戶自行申請接入

延伸段完成，後續住戶自行申請接入

延伸段無法施作，個案會勘紀錄，污水經污水設施處理後排入公共排水溝

公共污水下水道已到達

(竹北、竹東)

可接入之最近污水設施距基地小於10m

可接入之最近污水設施距基地大於10m

本府施作公共污水管延伸段

住戶自行申請接入

公共污水下水道

未到達

新建物申請用戶排水設備流程(建築執照申請)

一般獨棟透天

大樓/集合式住宅

基地內有私設通路

湖口王爺壟地區/餐廳

需增設自設陰井

需增設連成一系統之排放管線及自設陰井

需增設油脂截留器

需設置污水處理設施及切換裝置

需設置污水處理設施及切換裝置

免設置污水處理設施及切換裝置

後續使用執照請領須檢附施工前、中、後管線照片及竣工圖供本府審查