新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | 內政部民政司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 04 月 19 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣芎林鄉公所聯合辦公廳舍興建工程 | 地點 | 新竹縣芎林鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣芎林鄉公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 黃俊憲建築師事務所 | 監造單位 | 黃俊憲建築師事務所 | 承包商 | 昶岳營造工程股份有限公司 |
| 發包預算 | 162,101(千元) | 契約金額 | 150,754(千元) 變更設計後： 161,951千元 |
| 工程概要 | 一、建築工程 1.假設工程 2.放樣、土方及搭架工程 3.結構體工程 4.外牆裝修工程 5.室內裝修工程 6.防水工程 7.門窗工程 8.雜項工程 9.景觀工程 二、水電工程 1.配電盤設備工程 2.發電機設備工程 3.動力設備工程 4.照明及插座設備工程 5.弱電工程 6.接地設備工程 7.給排水工程 8.消防設備工程 9.空調設備工程 10.鋁製線架工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年04月17日止： 一、工程累計進度：預定 77.24％；實際 77.97％； 二、經費累計支用：預定 131,194千元；實際 128,662千元。 三、目前進行 1.內外牆1:3水泥砂漿粉刷及外牆二丁掛、抿石子、仿石漆施工 2.室內油漆批土粉刷 3.窗戶安裝玻璃 4.輕隔間施工 5.機電工程各工項配合建築工程進度施工 |
| 查核 委員 | 外聘：黃建裕、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 109 年 06 月 15 日至 110 年 09 月 08 日 變更後至111 年 06 月 03 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、政風處許杏如 | 查核分數 (等級) | 83分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導22次。(2)主辦機關每日至工地現場督察。 二、監造單位:(1)監造報表內容記載詳實。(2)監造建築師親赴現場督導廠商履約情形（30次）。 三、承攬廠商:(1)專任工程人員現場督察24次，紀錄、照片完整。(2)落實輕隔間自主檢查表，紀錄完整。 四、施工品質:(1)工地現場機具與材料堆置整齊，妥善保護。(2)廁所磁磚舖設平整美觀。(3)室內油漆完成面美觀，品質控制良好。(4)室外仿石頭漆牆面一致性品質良好。(5)整體完成面平整度佳。 五、材料設備檢驗與管制:(1)依契約規定辦理材料設備檢驗，管制良好。(2)特定材料均依規定辦理廠驗且有書面記錄。(3)材料試驗報告單均有承商、監造單位之判讀紀錄。 六、安全衛生:(1)滅火器檢查紀錄完整落實。(2)中庭工作台施工架落實設置安全防護網。(3)臨時電箱均加鎖管控。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:督導查驗紀錄不完整(現場督導缺書面記錄)。 (4.01.04) 2.監造單位:未依規定執行內部及外部（承包商部分）品質稽核程序。 (4.02.01.08) 3.監造單位:材料設備送審管制總表，預定送審日期未隨變更設計調整。 (4.02.01.10) 4.監造單位:(1)天花板輕鋼架工程，隨機抽查頻率不足。(2)輕隔間抽查未附完整抽查紀錄表。 (4.02.03.04) 5.承攬廠商:(1)111年3月18日施工日誌，未記載辦理職安教育訓練。(2)110年8月施工日誌，未記載辦理內部品質稽核。 (4.03.03) 6.承攬廠商:(1)111年4月10日南棟4樓露台防水工程，油性環氧樹脂底漆檢查量化值未確實。(2)1樓廊道地坪自主檢查表，缺伸縮縫項目標準。(3)自主檢查表檢查標準需明確或以量化數據表示，避免以「目視」表示檢查標準，因「目視」為檢查方法非檢查標準。 (4.03.04) 7.承攬廠商:缺材料設備檢（試）驗管制總表。 (4.03.05) 8.基地內舊有陰井隔柵上土石未清理。 (5.05.09) 9.建物外圍回填材料夾雜石塊未清理，不符合規範。 (5.06.02) 10.2樓露台戶外地坪排水不良，有積水現象。 (5.07.01.10) 11.現場照明配管採CD管與契約規定PVC管不符。 (5.07.04.01) 12.發電機散熱風管轉彎處緊靠牆面缺適當防震襯墊。 (5.07.04.25) 13.配管須單獨懸掛不可跨放於天花或其他配管上。 (5.07.04.99) 14.代表會2樓陽台垂直管道間，管線名稱及水流方向未標示。 (5.07.05.08) 15.消防管路分支管路應以分支接頭標準另件焊接，避免以插接方式施工，以免影響管路水流量及管損。 (5.07.07.99) 16.2樓樓梯口天花板內空調銅管轉彎處，未設置吊筋加強穩固。 (5.07.08.99) 17.鄉長室天花板吊筋單側局部設置不足。 (5.08.03) 18.(1)1樓B-6轉角天花板壓邊條，局部油漆粉刷不平整。(2)1樓E-6柱邊角粉刷局部破損。 (5.08.99) 19.工程告示牌，建築執照核准字號及施工期限未記載。 (5.09.08) 20.排水管路系統滿水試水試壓紀錄未標示3.3M水壓未符規定。 (5.10.06.03) 21.臨時電線接頭裸露未適當保護。 (5.14.03.01) 22.(1)3樓消防滅火器未固定。(2)施工架上局部材料未清理易掉落造成傷害。(3)現場施工安全警告設施不足請再加強。 (5.14.99) 23.汛期防汛演練紀錄不完整。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：83分； 安全：88分； 強度：84分； 美觀：83分； 功能：83分。 |
| 其 他 建 議 | 1.未審訖產品或進口產品宜提前審查認可，以免因產品生產缺貨或運輸時程等因素而延宕工期。 2.屋頂地坪完成面及排水落水罩完工後，建議檢視排水效果，避免產生局部積水問題。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |