新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 05 月 18 日 |
| 標案名稱 | 鳳岡國中擴建中央廚房工程案 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣立鳳岡國民中學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 極曉筑建築師事務所 | 監造單位 | 極曉筑建築師事務所 | 承包商 | 鑫溢營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 13,796(千元) | 契約金額 | 13,796(千元) |
| 工程概要 | 假設工程 拆除工程 鍋爐室補強工程 廚房擴建結構體工程 圬工及裝修工程 門窗工程 景觀及雨遮工程 廚房設備工程 電氣工程 弱電工程 給排水設備工程 消防工程 空調工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年05月17日止： 一、工程累計進度：預定 31.22％；實際 36.16％； 二、經費累計支用：預定 4,107千元；實際 4,107千元。 三、目前進行 基礎鋼筋綁扎，採光罩柱頭鋼筋綁 預鑄混凝土，預鑄陰井.既有圍牆基礎開挖33.05m3.排水溝施作8m.不鏽鋼截流槽放置1組 管溝修補 室外安裝管路之開挖回填並恢復鋪面 不銹鋼片及鋼板，內牆貼附厚8mm不銹鋼鋼板10m2 牆面及地坪防水塗料(新作磁磚部分)362.2m2 既有採光罩拆除運棄.室內外管線整理 天花板油漆施工130.33m2 室內牆面打底162.62m2 地磚施作108m2 採光罩基礎開挖2.35m3 廁所貼磚完成126.78m2 新建工程基礎鋼筋綁紮2.93t 採光罩柱頭鋼筋綁紮0.79t |
| 查核 委員 | 外聘：劉冠德、蔡得時 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 03 月 01 日至 111 年 07 月 08 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)主辦機關建立工程品質督導小組，並召開多次管理會議，相關計畫核備皆於期限內。(2)開工前完成監造計畫核定，可作為施工品質計畫製作之參考。(3)主辦機關定期召開工程會議並協助排除施工遭遇困難。 二、監造單位:(1)依規定期限提送監造計畫，相關抽查驗監造人員落實及入鏡，檢驗報報依規定判讀。(2)發現施工缺失通知廠商限期改善，並有追蹤改善紀錄。(3)建築師每月至現場實地督導1次(包括進度/施工品質及職安)，並有記錄。 三、承攬廠商:(1)各項文件分類建檔方便查閱，專任工程人員督導三次紀錄內容尚落實。(2)依預定時程將材料設備送審管制總表提送。(3)專任工程人員每月至現場實地督察計1次，並有具體指示及紀錄。 四、施工品質:(1)工地材料堆放整齊。(2)牆面磁磚施作平整。 五、材料設備檢驗與管制:(1)有依契約執行取樣試驗及相關人員判別合格與否程序。(2)混凝土有添加20%爐石及10%飛灰，達節能減碳效果。(3)材料試驗報告有作判讀。(4)混凝土試體置於工地養護，避免因置於預拌混凝土廠養護可能產生之弊端。 六、安全衛生:(1)工區圍籬確實架設，防止師生誤闖工區。(2)落實執行職安衛檢查，共22次。(3)執行職安勤前教育、施工前危害告知及體溫量測。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:契約內未編列廠商材料設備之檢驗費用。 (4.01.01) 2.監造單位:鋼筋抽查紀錄表之保護層抽查品質管理標準，無容許誤差值，未符合品質管理標準需求。 (4.02.01.05) 3.監造單位:部份工項抽驗未落實執行(如混凝土養護等)。 (4.02.03.04) 4.承攬廠商:品質計畫架構未符合品管要點規定，應簡化章節。 (4.03.02.01) 5.承攬廠商:(1)各式品管自主檢查表(如鋼筋工程)未落實執行，未確實記載檢查值。(2)未提供機水電品管自主檢查資料。 (4.03.04) 6.地梁鋼筋與土壤接觸面未設置墊塊。 (5.02.05) 7.室外設備有幾處產生金屬鏽蝕現象。 (5.04.59) 8.用餐室鋼柱上方之梁承座處有洞請修補。 (5.04.99) 9.室內截水溝與地板磁磚收邊有破損數處。 (5.07.01.99) 10.預鑄排水溝接合處縫隙過大，部分表面有破損現象，鍍鋅隔柵板一處變形。 (5.07.02.99) 11.工程告示牌內容未符合規定，政風單位電話誤植。 (5.09.08) 12.(1)未提供混凝土澆置紀錄表(包括車號、出廠及澆置時間及取樣位置等)，以作為品質管制之參考。(2)鋼筋試驗報告未註明爐號，其性質無法與出廠證明同一爐號鋼筋作比對，以確保品質。 (5.10.99) 13.未提供鋼構吊掛計畫及安全措施執行資料等。 (5.14.99) 14.汛期工地防災自主檢查表，未落實填寫(如連續大雨未填寫)。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．廚房截水溝與格柵板收邊有高差，建議請檢討以免造成後續人員使用上之危險。 2．廚房排油煙機於臨窗處是否少一根拉桿支座，請檢討。 |
| 品 質 指 標 | 環境：82分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。 |
| 其 他 建 議 | 1、施工造成既有圍牆破損，請於完工前修補 2、風雨走廊上方既有外露電線建議加強保護並整理重新佈設。 3、建議混凝土7天齡期強度亦應提供，作為混凝土品質之參考。 |
| 扣 點 統 計 | 總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |