新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣竹北市公所 | 查核日期 | 111 年 07 月 18 日 |
| 標案名稱 | 新社里民活動中心興建工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹北市公所 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 詹智鈞建築師事務所 | 監造單位 | 詹智鈞建築師事務所 | 承包商 | 東詮營造有限公司 |
| 發包預算 | 39,003(千元) | 契約金額 | 38,880(千元) |
| 工程概要 | 新社里民活動中心興建工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年07月17日止： 一、工程累計進度：預定 19.57％；實際 20.75％； 二、經費累計支用：預定 7,096千元；實際 7,220千元。 三、目前進行 二樓樑版鋼筋加工組立工程 一樓牆鋼筋加工組立工程 二樓樑版模板組立工程 一樓牆模板組立工程 二樓樑版機電工程 一樓牆機電工程 |
| 查核 委員 | 外聘：陳興來、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 03 月 21 日至 112 年 04 月 01 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：杜技正明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 82分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導4次。(2)監造計畫於工程發包前審查核定。 二、監造單位:(1)監造報表內容記載完整詳實。(2)施工計畫及品質計畫均於開工前核定。(3)出席廠商每月召集之協議組織會議。 三、承攬廠商:專任工程人員已督察5次，督察紀錄內容完整。 四、施工品質:(1)現場材料堆置整齊，妥善保護。(2)工地環境整潔，無廢棄雜物。 五、材料設備檢驗與管制:(1)材料設備送審及檢驗，均依契約規定辦理。(2)檢試驗報告均有判讀簽名認可。 六、安全衛生:(1)結構體與施工架之間隙均設置安全防護網。(2)電梯間開口設置安全護欄。(3)鋼筋露暴尖銳端均有加裝護套。 |
| 缺 點 | 1.監造單位:監造計畫內鋼筋續接器抽查標準，未訂定具體之量化值。 (4.02.01.05) 2.監造單位:監造計畫內材料設備送審管制總表，未訂定預定送審日期。 (4.02.01.10) 3.承攬廠商:品質計畫內鋼筋工程施工流程圖，檢停點與監造計畫不一致。 (4.03.02.05) 4.承攬廠商:4月10日鋼筋工程自主檢查，搭接長度未紀錄實際量測檢查值。 (4.03.04) 5.承攬廠商:職業安全教育訓練之照片紀錄不完整。 (4.03.14.03) 6.1樓門廳外側牆混凝土，局部蜂窩。 (5.01.01) 7.1F樓梯梯內混凝土完成面、水平度不合規範。 (5.01.03) 8.1樓混凝土拆模後，局部夾板及鐵釘未拆除(有多處)。 (5.01.04) 9.2樓女兒牆內外側鋼筋間距，不合規範要求。 (5.02.08) 10.2F左側外牆鋼筋(預留)過於集中(雙層)。 (5.02.09) 11.2F鋼筋有混凝土殘渣。 (5.02.11) 12.2樓BE柱內雨水排管與鋼筋接觸(保護層不足)。 (5.02.99) 13.1樓側面外牆之內側混凝土完成面不平整。 (5.08.08.01) 14.工程告示牌主辦機關未有英譯，專任工程人員未留手機電話，政風單位連絡電話不正確。 (5.09.08) 15.氯離子含量試驗成果表為感光低，易隨時間而模糊，請影印留存。 (5.10.99) 16.安全網與結構體間固定不足。 (5.14.01.05) 17.(1)1F側面走廊開口部，有一梁底模板支撐桿，局部懸空未固定。(2)2F施工架局部交叉桿未固定。 (5.14.99) 18.汛期檢查僅1月施作檢查一次，豪大雨、颱風時請加強。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：83分； 安全：85分； 強度：80分； 美觀：83分； 功能：83分。 |
| 其 他 建 議 | 目前工地臨時電力需求均以發電機供應，建議主辦機關盡力協助廠商，儘早向台電取得臨時用電之許可。 |
| 扣 點 統 計 |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |