新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 11009A | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 111 年 07 月 19 日 |
| 標案名稱 | 專科教室(活動中心)拆除重建工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣竹北市東海國民小學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 北院建築師事務所 | 監造單位 | 北院建築師事務所 | 承包商 | 金統營造工程股份有限公司 |
| 發包預算 | 49,602(千元) | 契約金額 | 49,080(千元) |
| 工程概要 | 地上3層、地下0層，總樓地板面_1240.79_平方公尺 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年07月13日止： 一、工程累計進度：預定 30.96％；實際 37.72％； 二、經費累計支用：預定 14,547千元；實際 16,378千元。 三、目前進行 1.2樓鋼筋綁紮 1.2樓模板 1樓灌漿 |
| 查核 委員 | 外聘：吳國楨、簡俊明 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 02 月 12 日至 112 年 02 月 11 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：杜技正明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 77分 (乙等) |
| 優 點 | 一、主辦機關:主辦機關﹙東海國小﹚建立品質督導機制，成立工程督導小組辦理工程督導及承辦人員不定期走動式管理多次，並加強督促辦理安全衛生及教育訓練等工作，負責盡職。 二、材料設備檢驗與管制:抽查所有試驗均由監造單位﹙北院建築師事務所﹚與承包商﹙金統營造工程公司﹚會同取樣送驗，材料設備檢驗與管制落實。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關:未確實督導或稽核工地安全衛生事宜；本工程屬高差2公尺以上之工作場所，部份施工架設置之交叉拉桿設置不完整，另有交叉拉桿脫落情形，主辦機關﹙東海國小﹚未落實督導糾正改善。 (4.01.05) 2.監造單位:訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求。量化性不足例如消防管壓力測試為全閉揚程1.5倍2小時、消防栓出口壓力？PVC管固定間距？發電機完工後測試項目不明？污水處理設施滿水測試？接地測試極間距？ (4.02.01.05) 3.監造單位:未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質﹙如B梯2F往3F樓梯預留鋼筋漏排一整排﹚。 (4.02.01.06) 4.監造單位:訂定材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表內容不一致；抽查紀錄表等相關表單，未符合需求。 (4.02.01.10) 5.監造單位:監造單位及其所派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備。部份混凝土﹙如樓梯欄杆等﹚澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生、部份混凝土夾雜異物如木料、木屑等雜物；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。 (4.02.03.04) 6.承攬廠商:訂定機電設備各分項工程品質管理標準未符合需求。量化性不足，例如消防管壓力測試為全閉揚程1.5倍2小時、消防栓出口壓力？PVC管固定間距？發電機完工後測試項目不明？污水處理設施滿水測試？接地測試極間距？ (4.03.02.04) 7.承攬廠商:未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05) 8.承攬廠商:專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員現場督導4次，督導次數偏低且對工地明顯缺失未落實督導糾正改善。 (4.03.11.05) 9.﹙抽查A梯、B梯等﹚部份混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、孔洞、蜂窩產生；部份混凝土品質不理想並有鋼筋外露情形。 (扣3點) (5.01.01) 10.部份結構物﹙如內牆、外牆、樓梯階梯等﹚混凝土表面夾雜鐵絲、鐵件、木料、木屑等雜物，未確實清理乾淨。 (5.01.04) 11.抽查B梯2F往3F樓梯預留鋼筋漏排一整排縱向預留鋼筋。 (扣3點) (5.02.02) 12.﹙抽查2F﹚部份內牆牆筋間距控制不理想，部份鋼筋有保護層過薄情形。 (5.02.05) 13.模板使用過度，品質不良破損。 (5.03.01) 14.經抽查部份混凝土試驗紀錄顯示設計強度280kg/cm2混凝土圓柱試體抗壓強度，單顆試驗值有達585kg/cm2者，顯示混凝土之強度超出標準，但品質相對較不穩定﹙2022.03.09試驗報告﹚。 (5.10.01.04) 15.電氣設備未委由專業技師審查(例如發電機)、發電機未廠測。 (5.10.05.03) 16.未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之安全網等防墜設施，部分施工架交叉拉桿扣釘未正確連結等。 (5.14.01.01) 17.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。 (5.14.04) 缺點總計扣點數 6 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：78分； 安全：76分； 強度：73分； 美觀：78分； 功能：78分。 |
| 其 他 建 議 | 1.施工照片及隱蔽處所留存照片應有照相日期，以利檢視。 2.本案5000萬以內，監造計畫章節及品質計畫章節依工程會規定可以減少，以免增加文件工作量。 |
| 扣 點 統 計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(金統營造工程股份有限公司 ): 扣 6 點。 監造單位(北院建築師事務所 ): 扣 6 點。 請依規定扣款。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |