新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 11002 | 計畫 主辦機關 | (未填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府教育局 | 查核日期 | 111 年 08 月 12 日 |
| 標案名稱 | 109年度老舊校舍整建工程 | 地點 | 新竹縣尖石鄉 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣立尖石國民中學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 北院建築師事務所 | 監造單位 | 北院建築師事務所 | 承包商 | 力宏營造股份有限公司 |
| 發包預算 | 128,822(千元) | 契約金額 | 128,480(千元) |
| 工程概要 | 2幢2棟，專科教室樓地上4層、地下0層，總樓地板面3179.88平方公尺之RC造工程。 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至111年08月10日止： 一、工程累計進度：預定 16.48％；實際 18.36％； 二、經費累計支用：預定 17,473千元；實際 23,062千元。 三、目前進行 水保工程(擋土排樁壁體開挖、廢土運棄) 基地工程(專科教室棟基礎開挖、廢土運棄) 結構體工程(專科教室棟基礎PC混凝土澆置、基礎結構放樣、基礎鋼筋組立) |
| 查核 委員 | 外聘：黃建裕、謝立 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 111 年 04 月 01 日至 112 年 08 月 03 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：新竹縣政府教育局：鍾育成 工務處：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)主辦機關已成立品質督導小組依規定執行相關品管措施，且執行4次工程督導。(2)監造計畫在開工前核定，讓施工廠商據以製作施工及品質計畫，作法務實。 二、監造單位：(1) 監造計畫之施工抽查標準、施工作業流程圖及抽查紀錄表等，有訂定工項一覽表，較易核對及閱讀。(2)監造現場人員，有列席施工廠商所召開之「職安衛協議組織會議」，作法務實。 三、承攬廠商：(1)專任工程人員依規定赴現場督察（11次）並填具紀錄表。(2)整體施工計畫、品質計畫及分項施工計畫，品管人員、工地主任、住任技師（專任工程人員）均有簽章。 四、施工品質：(1)邊側地樑箍筋綁紮，135度銜接點統一在內側，符合規範要求。(2)柱鋼筋續接器，有錯開配置，較符應力行為。(3)穿樑管四周，有依圖說補強鋼筋。 五、材料設備檢驗與管制：訂定「材料設備送審管制總表」及「材料設備檢（試）驗管制總表」管制材料送審及進場抽查驗，成效良好。 六、安全衛生：(1)施工圍籬，有施作止水墩及夜間警示燈，符合規範要求。(2)施工架工程、模板支撐工程，均經結構計算及技師簽證，作法務實。(3)預留鋼筋端部均有帽蓋保護。 |
| 缺 點 | 1.監造單位：模板工程抽查紀錄表，缺少施工前之管理項目，請補充。 (4.02.01.06) 2.監造單位：(1)施工抽查紀錄表中，實際抽查情形欄未按實際記錄查驗值，僅以「符合」表示，抽查結果又以「○」表示符合，，易使抽查流於形式。(2)各工項「檢驗停留點」之抽查記錄表，未彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表。(3)各工項抽查紀錄表，未檢附相關相片，不利未來之驗收作業。 (4.02.03.04) 3.監造單位：職安衛檢查表之檢查項目，缺少「環境保護」之項目，請補充。 (4.02.03.05) 4.監造單位：監造報表內重要事項未確實紀錄，主辦機關多次督導均未記載。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商：(1)施工日誌雖檢附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」，但安衛檢查未以打勾方式填寫。(2)施工日誌內重要事項未確實登載，主辦機關多次督導均未記錄。 (4.03.03) 6.承攬廠商：(1)施工自主檢查手續作業未落實執行，如接地系統已安裝完成卻無自主檢查紀錄。(2)各工項之自主檢查表，未檢附相關佐證相片，不利未來隱蔽部分之驗收作業。 (4.03.04) 7.承攬廠商：品質計畫內材料設備檢（試）驗管制總表項次(5項)與材料送審管制總表項次(29項)不符。 (4.03.05) 8.承攬廠商：簡報現場未擺放「職安衛教育訓練」檔卷，無法瞭解訓練情形。 (4.03.14.03) 9.承攬廠商：雖每月召開「職安衛協議組織會議」，但缺少佐證相片。 (4.03.99) 10.地樑鋼筋綁紮:腰筋與箍筋，跳數步綁紮，不符規範要求。 (5.02.01) 11.地樑鋼筋綁紮:部份上層鋼筋，間距太密，有無法灌漿之疑慮。 (5.02.07) 12.地樑鋼筋綁紮:上層主筋錨定位置，未超過樑或柱1/2，請再檢視。 (5.02.09) 13.地樑鋼筋綁紮:部分箍筋歪斜，未與主筋垂直，請做合適之改善。 (5.02.99) 14.模板工程之固定蝴蝶片，部分未與C型鋼垂直，請改善。 (5.03.99) 15.邊坡防護帆布，有破洞情形，請加以修補，以避免雨水沖刷造成危害。 (5.05.99) 16.臨時電電線與設備(投光燈)銜接裸露處，未適當防護。 (5.07.04.03) 17.臨時電開關箱箱體未接地且箱門未附鎖管控。 (5.07.06.06) 18.(1)111年05月11日竹節鋼筋試驗報告顯示，未填寫生產爐號，無法追蹤來源。(2)111年5月13日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，送驗由預拌廠人員擔任，與規定不符；試體亦在預拌廠養護，亦與規定不符；另判讀亦請押判讀日期。(3)材料設備檢（試）驗管制總表未訂定預定進場日期，不易管控施工進度，易影響工進。 (5.10.99) 19.臨時電開關箱內中未設置漏電斷路器。 (5.14.03.02) 20.原有水溝，以木板作為臨時水溝蓋，立意良好；但穩固性較不足，請加強固定。 (5.14.99) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 1．混凝土配比，飛灰＋爐石之比例，建議不要超過25％，以提升混凝材料品質。 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：79分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 一、簡報文件： 1．監造單位：(1) 簡報大綱，請增加「內外部品質稽核」。(2)規劃設計，建議增加配置圖、一層平面圖、標準層平面圖。(3)監造組織，請增加相關人員之證照號碼及回訓號碼。 2．施工廠商：(1)簡報大綱，請增加「內部品質稽核」。(2)施工組織，請增加相關人員之回訓號碼。(3)職安衛執行情形未統計，較無法了解是否需矯正與預防。 二、品管文件： 1．抽查紀錄表格式，請依「監造計畫製作綱要」內容更新；施工流程亦請考量增列「□檢驗停留點」；另管理項目，建議保留施工前、施工中、施工後，以為對照。(2)自主檢查表格式，請依「品質計畫製作綱要」內容更新；施工流程亦請考量增列「□檢驗停留點」；另檢查項目，建議保留施工前、施工中、施工後，以為對照。 三、施工品質： 1．擋土排樁壁體工程，雖已完成排樁工程，但壁體尚未施作；為避免連續下雨，造成土壤崩落，影響整體安全，請儘速施作壁體工程。(2)筏基模板是否需施作清潔口，請再檢視。 四、其他：(1)本工程包括結構工程及水電工程，建議在重要節點，請設計之結構技師、機電技師至工地督導，並留下督導紀錄。(2)未審訖產品或進口產品宜提前審查認可，以免因產品生產缺貨或運輸時程等因素而延宕工期。 |
| 扣 點 統 計 |  |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |