新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府教育局			查核日期	111 年 09 月 20 日
標案名稱		111年度整建計畫-運動操場及周邊設施整建工程採購案			地點	新竹縣新豐鄉
標案 執行機關		新竹縣立忠孝國民中學			專案管理 單位	李清源建築事務所
設計單位		李清源建築事務所	監造單位	李清源建築事務所	承包商	永年晟營造有限公司
發包預算		6,195(千元)			契約金額	6,150(千元)
工程概要		操場跑道刨除更新，路緣石、操場排水溝清淤、內場地坪局部整平及植草、跳遠區沙坑修繕
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至111年09月19日止： 一、工程累計進度：預定 54.40％；實際 56.0％； 二、經費累計支用：預定 1,984千元；實際 1,983千元。 三、目前進行 截根牆 操場原PU刨除 操場緣石
查核 委員		外聘：林祐諺 內聘：王金倉		開工及 預定完工 日期	111 年 08 月 02 日至 111 年 11 月 02 日
領隊及 工作人員		領隊：王執行秘書金倉 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、政風處許杏如		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:(1)本工程於111年8月2開工，主辨單位於開工至9月19日共品質督導2次，認真負責。(2)監造計畫於111年6月27日核定，在111年8月2日開工前完成，尚符規定。 二、監造單位:落實缺失改善之追蹤，詳細登載於缺失改善管制總表予以列管。 三施工品質:(1)工程現場之材料有架高堆置，妥善保護。(2)工程施工之實際進度比預定進度超前1.、6%，管控良好。 四、材料設備檢驗與管制:依契約執行材料之檢驗與管制。
缺 點	1.主辦機關:品質督導發現之工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14) 2.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。 (4.02.01.01) 3.監造單位:對部分材料訂定之施工抽查標準未符合需求(如鋼筋之搭接長度及鋼筋綁紮之標準未訂定)。 (4.02.01.05) 4.監造單位:監造報表未落實紀載(如主辨單位於8月19日督導未記錄其指示事項或工程缺失)。 (4.02.03.08) 5.承攬廠商:品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。 (4.03.02.01) 6.承攬廠商:施工日誌紀載不完整(如主辨單位及專任工程人員均於8月19日督導，未記錄其指示事項或工程缺失)及施工日誌格式為舊表格未更新且未簽名。 (4.03.03) 7.承攬廠商:品管自主檢查表未填寫實際檢查值(如鋼筋自主檢查表之檢查標準及實際檢查情形均寫符合)。 (4.03.04) 8.承攬廠商:無辦理安全衛生教育訓練之教材資料。 (4.03.14.03) 9.承攬廠商:無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。 (4.03.14.07) 10.跑道局部整平之混凝土施作，養護不合規範，塑性收造成裂縫。 (5.01.02) 11.跑道內外側之路緣石施作，未設置伸縮縫。 (5.01.05) 12.跳遠沙坑之細沙未用帆布覆蓋。 (5.05.02) 13.工地舊跑道刨除廢料未清理，影響環境。 (5.05.09) 14.(1)路緣石之線型及彎曲之弧度不平順，表面粗糙且高程不一致，尚未處理。(2)草皮與緣石邊銜接部分未量測高程導致遇大雨時，泥漿逕流跳遠之助跑道內。 (5.07.01.99) 15.工程告示牌內容未符規定(如主辦機關名稱未中英對照、缺專任工程人員欄位、無政風單位之電話及經費來源欄未填)且告示牌未豎立於大門，供眾人週知。 (5.09.08) 16.無鋼筋輻射污染證明。 (5.10.02.02) 17.材料試驗報告，監造單位及廠商之判讀人員均有簽名但未簽注判讀日期。 (5.10.99) 18.工區內外安全防護措施不完備(如教室旁去操場之樓梯僅用一條警示帶區隔)。 (5.14.00.01) 19.無汛期工地防災自主檢查表。 (5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：80分； 安全：78分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。
其 他 建 議	1.工程施工過程，應多拍攝附有拍攝日期之照片，以利後續追蹤及查核佐證。 2.PU跑道完成面鋪設前，應高程測量或試水後再施工，避免跑道有積水情形。
扣 點 統 計
檢 驗 拆 驗	(未填)