新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		平地農路改善（含農地重劃區）計畫110至113年度（第四期）			計畫 主辦機關	行政院農業委員會農田水利署
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府			查核日期	111 年 11 月 01 日
標案名稱		新竹縣111年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第2次(新豐鄉)			地點	新竹縣新豐鄉
標案 執行機關		新竹縣政府地政處			專案管理 單位
設計單位		千山工程技術顧問有限公司	監造單位	千山工程技術顧問有限公司	承包商	翊勝琪營造有限公司
發包預算		4,650(千元)			契約金額	4,321(千元) 變更設計後： 4,321千元
工程概要		1.後湖重劃區後湖段頂埔小段262-2地號東西24路農路改善工程-360M 2.後湖重劃區後湖段頂埔小段310-2地號東西28路暨9路農路改善工程-460M 3.福興重劃區福興段後湖子小段800-2地號東西8路農路改善工程-420M 4.中崙重劃區中崙段908-4、820-2及878-3地號東西48路農路改善工程-440M
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至111年10月31日止： 一、工程累計進度：預定 80.14％；實際 83.62％； 二、經費累計支用：預定 3,747千元；實際 3,750千元。 三、目前進行: 工區1與工區1的AC鋪設
查核 委員		外聘：陳興來、廖國裕 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	111 年 10 月 02 日至 111 年 10 月 31 日 變更後至111 年 11 月 03 日
領隊及 工作人員		領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、政風處許杏如		查核分數 (等級)	80分 (甲等)
優 點	一、主辦機關:(1)主辦機關進行2次施工品質督導，並確實記錄，相當積極。(2)相關文件準備齊備。 二、施工品質:工區1與工區1的AC鋪設平坦度佳、道路路拱鋪設平順、排水順暢無積水情形。 三、材料設備檢驗與管制:依規定材料均有送驗。(瀝青)
缺 點	1.監造單位:監造計畫內面層平整度應為±0.3㎝，請修正。 (4.02.01.01) 2.監造單位:監造查驗有關AC養護之開放通行時間及溫度未落實。 (4.02.03.04.01) 3.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。 (4.03.02.01) 4.承攬廠商:施工日誌未落實執行，記載不完整。(主辦單位或監造技師現場督導及專任工程人員，未在重要事項欄位概述督導指示事項及缺失) 。 (4.03.03.02) 5.承攬廠商:AC混凝土之養護時間及開放通行時間及溫度未落實紀載。 (4.03.04.01) 6.(1)工區一:0K+135(左)、0K+145(右)、0K+290(左)側等多處有殘餘AC刨除廢料未處理。(2)工區二::0K+320(左)、0K+335(左)處側等多處有殘餘AC刨除廢料未處理。(3)工區二:0K+281處有樹根，請清理。 (5.05.09) 7.工區一:(1)0K+218有遭耕耘機壓毀情形，請改善。(2)0K+162(中)有顆粒不均情形，請改善。工區二:(1)0K+370右側有不平下陷情形，請改善。(2)0K+330(中)有孔洞未補足，請改善。 (5.07.02.11) 8.(1)工區一:0K+030電線桿旁未壓實。(2)工區二:0K+157~0K+160右側未壓實。 (5.07.02.12) 9.工程告示牌未填寫延展工期後之正確完工日期。 (5.09.08) 10.(1)工區施工道路前後安全警告標示不足。(2)工區缺活動拒馬導引指示方向。 (5.15.11) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 無
品 質 指 標	環境：80分； 安全：80分； 強度：75分； 美觀：80分； 功能：80分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計
檢 驗 拆 驗	(未填)