新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
列管計畫名稱		(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關		(未填)			查核日期	111 年 11 月 09 日
標案名稱		中正路人行環境、村里聯絡道路改善工程			地點	新竹縣新埔鎮
標案 執行機關		新竹縣新埔鎮公所			專案管理 單位
設計單位		和鑫工程顧問股份有限公司	監造單位	和鑫工程顧問股份有限公司	承包商	擎鋒營造有限公司
發包預算		12,105(千元)			契約金額	10,880(千元)
工程概要		中正路人行環境、村里聯絡道路道路改善工程
工程進度、 經費支用及 目前施工概況		截至111年11月7日止： 一、工程累計進度：預定 51.11％；實際 52.41％； 二、經費累計支用：預定 7,374千元；實際 6,202千元。 三、目前進行 人行道改善工程、道路改善工程
查核 委員		外聘：劉政良 內聘：范萬釗		開工及 預定完工 日期	111 年 09 月 01 日至 111 年 11 月 29 日
領隊及 工作人員		領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	79分 (乙等)
優 點	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導3次。(2)主辦機關辦理督導3次，相關計畫核備皆於期限內。 二、監造單位:(1)監造計畫內材料與設備送審管制總表，預定送審日期訂定明確。(2)技師督導6次，監督紀錄完整。(3)依規定期限提送監造計畫。 三、承攬廠商:(1)專任工程人員督察2次，紀錄完整。(2)各項文件分類建檔方便查閱。 四、施工品質:(1)路緣石工程，整體鋪設平整度良好。(2).材料堆置整齊，有帆布覆蓋，妥善保護。 五、材料設備檢驗與管制:材料設備均依契約辦理檢驗，管制良好。 六、安全衛生:有辦理防汛災害風險辨識。
缺 點	1.監造單位:監造計畫缺測量放樣抽查標準。 (4.02.01.05.02) 2.監造單位:未辦理預鑄緣石工程施工檢停點抽查作業。 (4.02.03.04.01) 3.承攬廠商:品質計畫內瀝青混凝土舖面工程，未訂定震動壓路機管理標準。 (4.03.02.04) 4.承攬廠商:10月21日施工日誌未記載辦理職安教育訓練。 (4.03.03.02) 5.承攬廠商:品質計畫內標線工程施工自主檢查表，未訂定黏劑用量標準。 (4.03.04.01) 6.承攬廠商:10月21日中正1街至中正路175巷人行道工程自主檢查表，未記載鋼線網搭接長度量測值。 (4.03.04.02) 7.(1)中正路161號前人行道鋪面局部混凝土澆置殘渣污染電線桿。(2)中正路POYA店門前人行道鋪面水泥砂漿收邊不平整。 (5.01.99) 8.中正路全聯社店門前人行道鋪面，回填區垃圾雜物未清除。 (5.06.05) 9.中正路POYA店門前人行道路緣石排水格柵未妥善保護，以防止土砂流入。 (5.06.99) 10.中正路85號前人行道鋪面磚1處高壓磚邊角破損。 (5.07.02.09) 11.(1)中正路103號前人行道鋪面磚線形局部不平直有高低差。(2)中正路169/171號間人行道鋪面化妝蓋板內高壓地磚切割縫間隙過大。(3)中正路POYA店門前人行道電桿旁轉角，局部緣石與高壓地磚高低差不平整。 (5.08.09.05) 12.(1)中正路全聯社店門前人行道鋪面磚線形局部不平直。(2)中正路157/159號前人行道鋪面化妝蓋板相鄰高壓地磚高低差不平整。 (5.08.99) 13.工程告示牌完工日期未更新變更後日期。 (5.09.08) 14.破損材料堆置區，未設置不合格品標示。 (5.09.99) 15.施工路段未分區開挖局部施工，以致影響居民出入動線及安全請檢討。 (5.16.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃 設計 問題 及 建議	建議： 1.中正路101號前人行道鋪面與瀝青面層高程落差過大，建議整體妥善考量調整高程，以期兼具功能性與美觀性。 2.向排水(洩水孔)設計為每10公尺1處，是否足夠暴雨表面逕流排水量，請檢討。
品 質 指 標	環境：80分； 安全：70分； 強度：79分； 美觀：79分； 功能：80分。
其 他 建 議	無
扣 點 統 計
檢 驗 拆 驗	(未填)