|  | 新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫主辦機關 | (未填) |  |
|  |  | 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 112年02月13日 |  |
|  |  | 標案名稱 | 埔尾村埔尾排水幹線災害復建工程 | 地點 | 新竹縣北埔鄉 |  |
|  |  | 標案執行機關 | 新竹縣北埔鄉公所 | 專案管理單位 |  |  |
|  |  | 設計單位 | 東和工程顧問有限公司 | 監造單位 | 東和工程顧問有限公司 | 承包商 | 省旺營造有限公司 |  |
|  |  | 發包預算 | 9,135.000千元 | 契約金額 | 8,990.000千元 |  |
|  |  | 工程概要 | 區域排水護岸設施 |  |
|  |  | 工程進度、 經費支用及 目前施工概要 | 截至112年02月11日止： 一、工程累計進度：預定 80.05％；實際82.11％； 二、經費累計支用：預定 5218.695千元；實際 6580.680千元。 三、目前進行 |  |
|  |  | 查核委員 | 內聘：(未填) 外聘：劉政良 | 開工及 預定完工日期 | 111年11月14日 至 112年03月13日 |  |
|  |  | 領隊及 工作人員 | 領隊：賴科長 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81.00(甲等) |  |
|  |  | 優點 | 1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導3次。 2.監造單位:1.品質計畫、施工計畫於開工前如期核定。2.監造抽查作業，製作抽查管制統計總表，有效管理抽查作業。 3.承攬廠商:專任工程人員督察3次，紀錄完整。 4.施工品質:1.護岸擋土牆洩水管排水器依圖說規定2M2一處設置。2.混凝土完成面平整，無蜂窩孔洞產生。3.護岸伸縮縫依規範圖說每20M設置一處。 5.材料設備檢驗與管制:依契約規定辦理材料設備檢驗，檢試驗報告均有判讀簽名，管制良好。 6.安全衛生:依規定辦理職安教育訓練。 |  |
|  |  | 缺點 | 1.監造單位:護岸模板工程洩水管坡度，未訂定施工抽查標準。【L】(4.02.01.05.02) 2.監造單位:監造計畫訂定之混凝土工程抽查之檢查項目未符合需求，欠缺混凝土抗壓強度、氯離子含量、坍度等。【L】(4.02.01.10.02) 3.(1)監造單位:112年1月3日護岸0k+060模板工程抽查紀錄表，伸縮縫間距未記載實際檢查值。(2)監造單位於5 m長鋼軌樁隱蔽工程檢驗停留點的抽查未能留有全部抽驗記錄。【L】(4.02.03.04.01) 4.承攬廠商:施工與品質計畫訂定之鋼軌樁工程自主檢查表之9 m長鋼軌樁尺寸未符合設計需求【L】(4.03.02.04) 5.承攬廠商:111年12月9日施工日誌，未記載專任工程人員現場督導事項。【L】(4.03.03.02) 6.承攬廠商:(1)111年12月10日0k+0～20混凝土自主檢查表未記載坍度實際量測值。(2)鋼筋工程自主檢查表之鋼筋保護層未確實記載檢查值。【L】(4.03.04.02) 7.魚池邊地坪伸縮縫，未與護岸0K+060伸縮縫對齊且伸縮縫在地坪上未切割。【L】(5.01.05) 8.0K+050至0K+090處混凝土護欄已減項未施作，該處混凝土護岸頂部未依護欄施作截角。【L】(5.01.99) 9.0K+000～0K+060護欄排水孔，地坪略有高低差，易造成排水不良。【L】(5.07.02.08) 10.工程告示牌QR Code不符需求，專任工程人員未記載行動電話資料。【L】(5.09.08) 11.護岸OK+070～090施工段，鄰既有魚池邊高差達2公尺，未設置符合規定之護欄。【L】(5.14.01.01) 12.材料暫存區無夜間警告燈。【L】(5.14.07) 13.無訂定汛期工地防災自主檢查表。【L】(5.16.01) 缺點總計扣點數0 點 |  |
|  |  | 規劃設計問題 及建議 | 1.護岸OK+000收尾工與即有土岸銜接處建議以土包袋加強保護。 2.舊有護岸牆上設有小便斗，屬不合法構造物，護岸新設完成後，建議告知鄰地地主不得將小便斗設置於公有護岸上。 3.設計圖說未明確標示鋼筋等級、護岸洩水孔坡度。 |  |
|  |  | 品質指標 | 環境：81.30分； 安全：75.00分； 強度：80.00分； 美觀：81.30分； 功能：81.30分。 |  |
|  |  | 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |  |
|  |  | 檢驗拆驗 | (未填) |  |