|  | 新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫主辦機關 | (未填) |  |
|  |  | 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣五峰鄉公所 | 查核日期 | 112年03月03日 |  |
|  |  | 標案名稱 | 上比來聯絡道路4K+150?7K+220改善工程 | 地點 | 新竹縣五峰鄉 |  |
|  |  | 標案執行機關 | 新竹縣五峰鄉公所 | 專案管理單位 |  |  |
|  |  | 設計單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 監造單位 | 酉維工程顧問有限公司 | 承包商 | 潤富營造有限公司 |  |
|  |  | 發包預算 | 15,139.000千元 | 契約金額 | 14,600.000千元 |  |
|  |  | 工程概要 | 道路改善工程 |  |
|  |  | 工程進度、 經費支用及 目前施工概要 | 截至112年02月28日止： 一、工程累計進度：預定 17.38％；實際 22.21％； 二、經費累計支用：預定 2500.000千元；實際 3624.000千元。 三、目前進行 :L型溝施作 |  |
|  |  | 查核委員 | 內聘：(未填) 外聘：廖國裕、劉政良 | 開工及 預定完工日期 | 111年12月14日 至 112年04月30日 |  |
|  |  | 領隊及 工作人員 | 領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 政風處:許杏如 | 查核分數 (等級) | 82.00(甲等) |  |
|  |  | 優點 | 1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導1次。 2.監造單位:抽查缺失改善追蹤表，附改善前中後照片，紀錄詳實。 3.承攬廠商:(1)技師督導2次，督察紀錄完整。(2)不符合事項追蹤改善紀錄完整，均於期限內改善完成。 4.施工品質:(1)工程告示牌內容詳實符合規定。(2)L溝與截水溝完成面線形平直滑順。(3)L溝與截水溝混凝土完成面平整無蜂窩、孔洞發生。(4) 現場樹木有做保護，注重生態之維護。 5.材料設備檢驗與管制:均依契約及品質計畫材料送審及檢驗總表，辦理送審及檢試驗，管制良好。 6.安全衛生:有設置車輛改道標示。 |  |
|  |  | 缺點 | 1.主辦機關:主辦單位﹙五峰鄉公所﹚工程督導次，督導次數略嫌不足請改善。【L】(4.01.04.02) 2.監造單位:.(1)監造計畫內L溝與截水溝施工抽查紀錄表，洩水管未訂斜度抽查標準，請補正。(2)監造計畫內之品質抽查中有關混凝土及AC應加訂合格之判定基準。【L】(4.02.01.05.01) 3.監造單位:監造計畫內混凝土工程施工抽查紀錄表，振動器搗實未訂檢查標準，請補正。【L】(4.02.01.05.02) 4.承攬廠商:(1)111年12月14日施工日誌，未記載辦理職安教育訓練。(2)施工日誌需有主辦及監造之督導內容。【L】(4.03.03.02) 5.承攬廠商:112年2月19日L溝與截水溝5K+800～5K+600施工自主檢查表，點焊鋼絲搭接未紀錄實際量測值，請補正。 【L】(4.03.04.02) 6.(1)L溝與截水溝5K+950、5K+850混凝土牆澆置局部乾縮裂縫。(2)L溝與截水溝CLSM未適當養護，澆置有局部裂縫。【L】(5.01.02) 7. L溝與截水溝5K+600集水井高程與側溝有落差，易造成排水不良,請立即改善。【L】(5.07.02.99) 8.道路前後端施工中警告標示，設置不足,請改善。【L】(5.14.07) 9.道路三角錐設施，局部未設置連桿,請改善。【L】(5.14.99) 10.施工之工區周邊行人或行車動線安全防護措施及導引不完善。【L】(5.15.10) 缺點總計扣點數0 點 |  |
|  |  | 規劃設計問題 及建議 | 無 |  |
|  |  | 品質指標 | 環境：82.25分； 安全：80.00分； 強度：80.00分； 美觀：82.25分； 功能：82.25分。 |  |
|  |  | 其他建議 | 無 |  |
|  |  | 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |  |
|  |  | 檢驗拆驗 | (未填) |  |