|  | 新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(預先通知) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 列管計畫名稱 | 前瞻基礎建設—城鄉建設—公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（106—114年） | 計畫主辦機關 | 內政部營建署 |  |
|  |  | 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 112年04月07日 |  |
|  |  | 標案名稱 | 新埔分局廳舍新建工程 | 地點 | 新竹縣新埔鎮 |  |
|  |  | 標案執行機關 | 新竹縣政府警察局 | 專案管理單位 |  |  |
|  |  | 設計單位 | 程鈞柏建築事務所 | 監造單位 | 程鈞柏建築事務所 | 承包商 | 騰偉營造有限公司 苗凰水電工程有限公司 |  |
|  |  | 發包預算 | 140,000.000千元 | 契約金額 | 138,460.000千元 變更設計後： 183,333千元 |  |
|  |  | 工程概要 | 一次拆除地下1層地上3層鋼筋混凝土建物約3877m2，新建地下1層地上5層鋼筋混凝土建築樓地板面積約4926m2。 |  |
|  |  | 工程進度、 經費支用及 目前施工概要 | 截至112年04月5日止： 一、工程累計進度：預定 85.50％；實際 86.80％； 二、經費累計支用：預定 121105.164千元；實際 121105.164千元。 三、目前進行 2樓外牆抿石子施工、3樓地磚施工、排水配管及電梯工程進場施作。 |  |
|  |  | 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：林耀星、陳美玲 | 開工及 預定完工日期 | 110年06月01日 至 111年11月02日 變更後至 112年08月08日 |  |
|  |  | 領隊及 工作人員 | 領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 政風處:許杏如 | 查核分數 (等級) | 81(甲等) |  |
|  |  | 優點 | 1.主辦機關: (1)主辦機關，不定期督導工程施工。(2)監造計劃書依規辦理核定。 2.監造單位:(1)施工計畫及勞安計畫依規審查。(2)材料設備有列管總表加以管制。(3)建築師定期督導工程施工。 3.承攬廠商:(1)品管組織架構符合規定。(2)專任工程人員，定期督導工地。(3)水泥粉刷自主檢查表單，均有量化。( 4)鋼筋施工項目，製作標準樣品落實矯正預防措施。(5)送審及審查均能依照預定行程進行。 4.施工品質:(1)辦公室牆面粉刷施工平整度良好。(2)各樓層廁所牆面及地面壁磚及地磚施工平整度品質良好。(3)地下室牆面防水施工良好，無漏水情形。 5.材料設備檢驗與管制:(1)預拌混凝土與廁所地磚依規辦理材料商送審。( 2)混凝土試驗報告施工廠商均有判讀，監造廠商有判定存卷。(3.)窗依規辦理材料送審及辦理風雨試驗。(4)各項機電重大設備均有實施廠驗或是進場查驗。 6.安全衛生:(1)依規每月辦理協議組織會議。(2)每日勤前教育及危害告知。(3)落實辦理環境保護自動檢查。(4)工地使用之臨時電源，所有斷路器均具漏電斷路功能，並採用插座方式連接使用。 |  |
|  |  | 缺點 | 1.主辦機關:主辦機關督導工程項目，請補內容及督導人員照片，併紀錄存卷。【L】(4.01.04) 2.監造單位:簡報監造組織架構圖只有監造主任一人， 無品管及水電，安衛人員，請說明改進。【L】(4.02.01.02) 3.監造單位:簡報資料未針對設計概況及設計理念加以說明。【L】(4.02.03.09) 4.監造單位:監造強調隨機查驗，然工程品質尤其是隱蔽工程查核點查驗更為重要，應再加強。 【L】(4.02.99) 5.承攬廠商:品質計畫架構未依工程經費級距之不同修正(和工程會規定不符請修正)，請改善。 【L】(4.03.02.01) 6.承攬廠商:(1)廁所面磚及地磚自主檢查表，檢查項目未落實辦理，(如對縫)請補正。(2)對於類似接地等隱蔽工程，應按圖說尺寸施工，詳實將量測紀錄圖說尺寸，對於火藥焊接等施作亦應留下紀錄，尤其是EP及PC之間距。【L】(4.03.04.01) 7.承攬廠商:(1)簡報品管組織架構應將人員姓名及證書編號列出，請修正。(2)簡報資料部分照片缺日期。【L】(4.03.99) |  |

|  | 缺點 | 8.室外殘障坡道預留鋼筋保護層不足，請改善。【L】(5.02.05) 9.各樓層樓板及樑底，有少許木片及鐵釘未拆情形請改善。【L】(5.03.07) 10.沙質材料堆放未覆蓋防塵布。【L】(5.05.02) 11.室外之鋼筋遇雨應覆蓋以免鏽蝕(鋼筋堆放於室外無覆蓋)。【L】(5.05.09) 12.屋頂有部分積水情形，請改善。【L】(5.07.01.10) 13.管路出口未施作管緣保護，電管管路與BOX盒之間未採用盒接頭，易於拉電纜線時破壞電纜絕緣。【L】(5.07.04.04) 14.部分線路穿線後並未標示迴路，未來容易有誤接的風險。【L】(5.07.04.99) 15.電管或是水管之管路出口、應採用盲蓋密封，不可以一般膠帶取代。【L】(5.07.05.10) 16.(1)電信機房插座有滲水現象建議釐清列入追蹤。(2)車道旁花槽內雜物應清除後再填土，填土前建議花槽內之管線應先加固，避免填土時壓壞管路【L】(5.10.99) 17.本工程各樓層電梯開口，請落實做好警告示標誌，以維人員施工安全。【L】(5.14.01.01) 18.工地使用延長線應架高，不可直接放於地面，地面更應注意不可有積水狀況。【L】(5.14.03.02) 19.工地臨時照明需要加裝網罩。【L】(5.14.99) 20.工區防災減災應變通報機制未落實建立，請改進。【L】(5.16.01) 缺點總計扣點數0 點 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 規劃設計問題 及建議 | 問題： 建議： 1..發電機房排氣百頁未來恐有潑水導致雨水進入機房的問題，建議提早思考因應對策。 2.頂樓之屋頂建議施作滴水線。 3.建議主辦單位依工程進度需求聘請相關外部委員協助進行現場督導。 |  |
|  | 品質指標 | 環境：80.50分； 安全：75.00分； 強度：81.00分； 美觀：80.50分； 功能：80.50分。 |  |
|  | 其他建議 | 1.建議地板引線至辦公家具部份能確實採用硬管轉軟管接頭將PVC及資訊網路線以CD管引至辦公家具。 |  |
|  | 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |  |
|  | 檢驗拆驗 | (未填) |  |