新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(預先通知)

	列管計畫名稱	前瞻基礎建設—城鄉建設—公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（106—114年）			計畫主辦機關	內政部營建署
	標案所屬 工程主管機關	新竹縣政府			查核日期	112年04月07日
	標案名稱	新埔分局廳舍新建工程			地點	新竹縣新埔鎮
	標案執行機關	新竹縣政府警察局			專案管理單位
	設計單位	程鈞柏建築事務所	監造單位	程鈞柏建築事務所	承包商	騰偉營造有限公司 苗凰水電工程有限公司
	發包預算	140,000.000千元			契約金額	138,460.000千元 變更設計後： 183,333千元
	工程概要	一次拆除地下1層地上3層鋼筋混凝土建物約3877m2，新建地下1層地上5層鋼筋混凝土建築樓地板面積約4926m2。
	工程進度、 經費支用及 目前施工概要	截至112年04月5日止： 一、工程累計進度：預定 85.50％；實際 86.80％； 二、經費累計支用：預定 121105.164千元；實際 121105.164千元。 三、目前進行 2樓外牆抿石子施工、3樓地磚施工、排水配管及電梯工程進場施作。
	查核委員	內聘：(無) 外聘：林耀星、陳美玲			開工及 預定完工日期	110年06月01日 至 111年11月02日 變更後至 112年08月08日
	領隊及 工作人員	領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 政風處:許杏如			查核分數 (等級)	81(甲等)
	優點	1.主辦機關: (1)主辦機關，不定期督導工程施工。(2)監造計劃書依規辦理核定。 2.監造單位:(1)施工計畫及勞安計畫依規審查。(2)材料設備有列管總表加以管制。(3)建築師定期督導工程施工。 3.承攬廠商:(1)品管組織架構符合規定。(2)專任工程人員，定期督導工地。(3)水泥粉刷自主檢查表單，均有量化。( 4)鋼筋施工項目，製作標準樣品落實矯正預防措施。(5)送審及審查均能依照預定行程進行。 4.施工品質:(1)辦公室牆面粉刷施工平整度良好。(2)各樓層廁所牆面及地面壁磚及地磚施工平整度品質良好。(3)地下室牆面防水施工良好，無漏水情形。 5.材料設備檢驗與管制:(1)預拌混凝土與廁所地磚依規辦理材料商送審。( 2)混凝土試驗報告施工廠商均有判讀，監造廠商有判定存卷。(3.)窗依規辦理材料送審及辦理風雨試驗。(4)各項機電重大設備均有實施廠驗或是進場查驗。 6.安全衛生:(1)依規每月辦理協議組織會議。(2)每日勤前教育及危害告知。(3)落實辦理環境保護自動檢查。(4)工地使用之臨時電源，所有斷路器均具漏電斷路功能，並採用插座方式連接使用。
	缺點	1.主辦機關:主辦機關督導工程項目，請補內容及督導人員照片，併紀錄存卷。【L】(4.01.04) 2.監造單位:簡報監造組織架構圖只有監造主任一人， 無品管及水電，安衛人員，請說明改進。【L】(4.02.01.02) 3.監造單位:簡報資料未針對設計概況及設計理念加以說明。【L】(4.02.03.09) 4.監造單位:監造強調隨機查驗，然工程品質尤其是隱蔽工程查核點查驗更為重要，應再加強。 【L】(4.02.99) 5.承攬廠商:品質計畫架構未依工程經費級距之不同修正(和工程會規定不符請修正)，請改善。 【L】(4.03.02.01) 6.承攬廠商:(1)廁所面磚及地磚自主檢查表，檢查項目未落實辦理，(如對縫)請補正。(2)對於類似接地等隱蔽工程，應按圖說尺寸施工，詳實將量測紀錄圖說尺寸，對於火藥焊接等施作亦應留下紀錄，尤其是EP及PC之間距。【L】(4.03.04.01) 7.承攬廠商:(1)簡報品管組織架構應將人員姓名及證書編號列出，請修正。(2)簡報資料部分照片缺日期。【L】(4.03.99)

缺點	8.室外殘障坡道預留鋼筋保護層不足，請改善。【L】(5.02.05) / 9.各樓層樓板及樑底，有少許木片及鐵釘未拆情形請改善。【L】(5.03.07) 10.沙質材料堆放未覆蓋防塵布。【L】(5.05.02) 11.室外之鋼筋遇雨應覆蓋以免鏽蝕(鋼筋堆放於室外無覆蓋)。【L】(5.05.09) 12.屋頂有部分積水情形，請改善。【L】(5.07.01.10) 13.管路出口未施作管緣保護，電管管路與BOX盒之間未採用盒接頭，易於拉電纜線時破壞電纜絕緣。【L】(5.07.04.04) 14.部分線路穿線後並未標示迴路，未來容易有誤接的風險。【L】(5.07.04.99) 15.電管或是水管之管路出口、應採用盲蓋密封，不可以一般膠帶取代。【L】(5.07.05.10) 16.(1)電信機房插座有滲水現象建議釐清列入追蹤。(2)車道旁花槽內雜物應清除後再填土，填土前建議花槽內之管線應先加固，避免填土時壓壞管路【L】(5.10.99) 17.本工程各樓層電梯開口，請落實做好警告示標誌，以維人員施工安全。【L】(5.14.01.01) 18.工地使用延長線應架高，不可直接放於地面，地面更應注意不可有積水狀況。【L】(5.14.03.02) 19.工地臨時照明需要加裝網罩。【L】(5.14.99) 20.工區防災減災應變通報機制未落實建立，請改進。【L】(5.16.01) 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題 及建議	問題： 建議： 1..發電機房排氣百頁未來恐有潑水導致雨水進入機房的問題，建議提早思考因應對策。 2.頂樓之屋頂建議施作滴水線。 3.建議主辦單位依工程進度需求聘請相關外部委員協助進行現場督導。
品質指標	環境：80.50分； 安全：75.00分； 強度：81.00分； 美觀：80.50分； 功能：80.50分。
其他建議	1.建議地板引線至辦公家具部份能確實採用硬管轉軟管接頭將PVC及資訊網路線以CD管引至辦公家具。
扣點統計	總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)