|  | 新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫主辦機關 | (未填) |  |
|  |  | 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 112年04月11日 |  |
|  |  | 標案名稱 | 新竹縣鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |  |
|  |  | 標案執行機關 | 新竹縣政府交通旅遊處 | 專案管理單位 |  |  |
|  |  | 設計單位 | 大城環境工程顧問有限公司 | 監造單位 | 大城環境工程顧問有限公司 | 承包商 | 永發營造工程股份有限公司 |  |
|  |  | 發包預算 | 40,890.000千元 | 契約金額 | 40,080.000千元 變更設計後： 40,080千元 |  |
|  |  | 工程概要 | 鋪面改善、環境改善 |  |
|  |  | 工程進度、 經費支用及 目前施工概要 | 截至112年04月5日止： 一、工程累計進度：預定81.63％；實際 93.88％； 二、經費累計支用：預定 29282.448千元；實際 35514.888千元。 三、目前進行 廣場、生態步道底土夯實，廣場地坪施工，不鏽鋼涼亭骨架安裝。 |  |
|  |  | 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：陳誠直、陳興來 | 開工及 預定完工日期 | 110年12月22日 至 111年12月17日 變更後至 112年07月27日 |  |
|  |  | 領隊及 工作人員 | 領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 81(甲等) |  |
|  |  | 優點 | 1.主辦機關:(1)主辦機關成立品質督導小組，分層負責工程檢討會議與工程協調會議。(2)主辦機關於開工前核定監造計畫、品質及施工計畫。(3)主辦機關已進行多次工程督導。 2.監造單位:(1)監造技師赴現場進行多次督導並留有紀錄。(2.)監造單位訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表等相關表單。 3.承攬廠商:(1)承包商材料檢驗能依據檢驗停留點提送施工查驗申請表。(2)施工日誌尚能確實記載施工項目與重要事項紀錄。 4.施工品質:(1)抿石子完成面良好。(2)生態步道高壓磚鋪設平整。 5.材料設備檢驗與管制:進行混凝土抗壓試驗、點焊鋼線網與鋼筋拉伸試驗，並判別合格與否。 6安全衛生:.(1)工地設置臨時廁所，工區安全圍籬裝設有夜間警示燈。(2)以空拍方式作生態檢核值得嘉許 |  |
|  |  | 缺點 | 1.監造單位:(1)監造計畫訂定施工抽驗標準未符合需求，如鋼筋工程施工查驗。(2) 監造計畫未訂定之混凝土坍度抽驗及押花地坪之排水方式標準。 (扣1點)【M】(4.02.01.05.02) 2.承攬廠商: 品質計畫未訂定之混凝土坍度範圍標準。【L】(4.03.02.04) 3.承攬廠商:鋼筋送審之資料內容採用108年之試驗報告請以近期資料補正之。【L】(4.03.02.12) 4.承攬廠商: 施工日誌記載不完整(技師督導及重要事項未落實記載。【L】(4.03.03.02) 5.承攬廠商: 混凝土自主檢查表未落實記載詳細檢查值(如混凝兔運送時間)。【L】(4.03.04.02) 6.承攬廠商: 缺安全衛生教育訓練相片。【L】(4.03.14.03) 7.混凝土護欄表面殘留鐵釘與雜物。【L】(5.01.04) 8.生態步道入口處未設置伸縮縫。【L】(5.01.05) 9.(1)船澳入口意象的耐候鋼板表面有沾黏混凝土痕跡，且有尖銳角。(2)不鏽鋼車阻少數有生鏽痕跡。【L】(5.04.99) 10.船澳水域廣場回填土含有雜物及石塊。【L】(5.06.05) 11.整體工區的洩水坡度不明確，有局部積水現象。【L】(5.07.01.10) 12.生態步道高壓磚底層多餘粒料隨意丟棄。【L】(5.07.01.99) 13.新增綠地局部無草皮。【L】(5.07.13.99) 14.押花地坪局部未妥善保護，施工機具碾壓致破損。【L】(5.08.08.02) |  |

|  | 缺點 | 15.入口廣場與水域廣場壓花地坪與路緣石縫隙太大。【L】(5.08.09.05) 16.工程告示牌內容內專任工程人員及相關人員電話應以手機為宜【L】(5.09.08) 17.(1)工地密度試驗報告未明確記載取樣位置。(2)D13鋼筋實驗室報告為SD280，非設計圖說規定的SD420W鋼筋等級。【L】(5.10.99) 缺點總計扣點數1 點 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 規劃設計問題 及建議 | 建議： 1.本工程屬海岸工程，鋼筋的保護層厚度未能依據設計規範。 2.生態步道無障礙步道未規劃設置手扶欄杆。 3.原船澳堤與水域活動區域有落差，今當作休憩使用建議加設防護措施，以為安全。 |  |
|  | 品質指標 | 環境：81.45分； 安全：85.00分； 強度：76.00分； 美觀：81.45分； 功能：81.45分。 |  |
|  | 其他建議 | 無 |  |
|  | 扣點統計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(永發營造工程股份有限公司)扣 0 點。 監造單位(大城環境工程顧問有限公司)扣 1 點。 請依規定扣款。 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |  |
|  | 檢驗拆驗 | (未填) |  |