|  | 新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫主辦機關 | (未填) |  |
|  |  | 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 112年04月12日 |  |
|  |  | 標案名稱 | 竹北文小十非營利幼兒園興建工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |  |
|  |  | 標案執行機關 | 新竹縣政府工務處工程科 | 專案管理單位 |  |  |
|  |  | 設計單位 | 吳藝鈴建築師事務所 | 監造單位 | 吳藝鈴建築師事務所 | 承包商 | 程峰營造股份有限公司 光宇水電工程有限公司 |  |
|  |  | 發包預算 | 119,888.180千元 | 契約金額 | 114,888.000千元 變更設計後： 114,888千元 |  |
|  |  | 工程概要 | 地上3層、地下1層，總樓地板面1309.05_平方公尺 RC造 |  |
|  |  | 工程進度、 經費支用及 目前施工概要 | 截至112年04月6日止： 一、工程累計進度：預定39.986％；實際36.519％； 二、經費累計支用：預定 37120.000千元；實際 35626.768千元。 三、目前進行 1F結構鋼筋綁紮及模板組立、水電配管。 |  |
|  |  | 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：黃建裕、謝立 | 開工及 預定完工日期 | 111年07月08日 至 112年07月31日 變更後至 112年07月29日 |  |
|  |  | 領隊及 工作人員 | 領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 78(乙等) |  |
|  |  | 優點 | 1.主辦機關:(1)監造計畫、整體施工計畫、整體品質計畫，均在開工前核定，讓工程能順利施作。(2)主辦機關已成立品質督導小組依規定執行相關品管措施。 2.監造單位:各工項「檢驗停留點」之抽查紀錄表，有彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表，並檢附相關相片，請持續運作。 3.承攬廠商:(1)各工項自主檢查表，有檢附相關佐證相片，有利未來隱蔽部分之驗收作業。(2)專任工程人員依規定赴現場督察（30次）並填具紀錄表。 4.施工品質:(1) 二樓底板混凝土澆置完成後，有施作整體粉光並刷毛，有利未來之水泥粉刷作業。(2) 柱鋼筋續接器有錯開配置，續接器亦有加護套保護。 5.材料設備檢驗與管制:(1)材料試驗報告單有承商、監造單位之判讀紀錄。(2) 材料檢試驗報告顯示，監造現場人員及施工廠商品管人員均有判讀，例如：混凝土圓柱試體抗壓強度試驗、鋼筋物性試驗….等。 6.安全衛生:每日工班進場，有辦理工具箱會議（勤前教育訓練）及宣導危害告知（含工人簽名）。 |  |
|  |  | 缺點 | 1.主辦機關: 開工至今雖每周召開工務會議，但定期現場工程督導僅3次，有不足情形，請加強。【L】(4.01.04.01) 2.主辦機關: 截至目前為止，實際施工進度為36.519％，但估驗計價僅10.23％，兩者落差達26.289％，請督促施工廠商依契約規定，辦理估驗計價。【L】(4.01.99) 3.監造單位: 內外部品質稽核缺失無改善追蹤紀錄且表單未簽名。【L】(4.02.01.08) 4.監造單位:材料設備檢（試）驗管制總表項次與材料設備送審管制總表項次不符。【L】(4.02.01.10.01) 5.監造單位:抽查紀錄表，內容尚有不足，如：（1）不定期（隨機）抽查，頻率較為不足，請加強。(2）請落實「職業安全衛生抽查表」之填寫。(3)工區現場水電工項施工抽查頻率不足。【L】(4.02.03.04.01) 6.監造單位:監造建築師至工地督導，請填寫「督導紀錄表」。【L】(4.02.13.04) 7.監造單位: 監造現場人員，未列席施工廠商所召開之「職安衛協議組織會議」。【L】(4.02.99) 8.承攬廠商:整體品質計畫內容，尚有不足，如：「品質稽核要領」內容為空白，請補充以為稽核參考。 【L】(4.03.02.01) 9.承攬廠商:自主檢查表檢查標準不可以「目視」表示，因「目視」為檢查方法非檢查標準。【L】(4.03.02.04) 10.承攬廠商:（1）新進工般，請辦理六小時「職業安全衛生教育訓練」。(2）未每日填寫「一般職安衛檢查表」，較為不足。【L】(4.03.14.03) 11.鋼筋綁紮：梯平台預留鋼筋為單層配筋，顯與圖說不符，請加以改善。(扣3點)【M】(5.02.02) 12.鋼筋綁紮：二樓地坪經放樣後，部分柱鋼筋保護層，有不足情形，請再檢視。【L】(5.02.05) 13.鋼筋綁紮：牆鋼筋未綁紮固定確實，例如：除角隅未設補強筋外，綁紮時亦未設置水平筋及寬止筋。【L】(5.02.08) |  |

|  | 缺點 | 14.模板組立：模板支撐格柵，水平橫料長度，部分有不足情形，請再檢視。【L】(5.03.04) 15.模板組立：柱、牆模板，未設清潔孔，請再檢視。 【L】(5.03.07) 16.模板組立：模板分項施工計畫，未檢附結構計算書，無法了解模板之組立工法是否安全，請加以改善。【L】(5.03.99) 17.部分管路出線口未施作喇叭口，於抽拉電線時易使電線破皮導致絕緣下降。【L】(5.07.04.04) 18.給排水預留管路，未設管帽覆蓋，易遭堵塞。【L】(5.07.05.10) 19.臨時電開關箱內無接地線且且箱門未管控。【L】(5.07.06.06) 20.氣體鋼瓶任意堆放工區未妥善保護及固定且未設滅火器。【L】(5.09.12) 21.無接地電阻測試記錄(含相片)。【L】(5.10.07.02) 22.(1)112年03月31日竹節鋼筋試驗報告顯示，未填寫生產爐號，無法追蹤來源；另判讀亦未押日期。(2)112年04月06日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，送驗人員由預拌廠人員擔任，與規定不符；混凝土試體在預拌廠養護，亦與規定不符。【L】(5.10.99) 23.施工框架盡頭，部分未設交叉桿，有安全疑慮。【L】(5.14.01.04) 24.(1)樓梯臨時鋼管扶手，鋼管端點未設置護套保護，有安全疑慮。(2)電線置放在地面上，有安全疑慮。 【L】(5.14.03.01) 25.現場施工安全警告設施不足請再加強。【L】(5.14.99) 缺點總計扣點數3 點 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 規劃設計問題 及建議 | 建議： 無 |  |
|  | 品質指標 | 環境：79.00分； 安全：75.50分； 強度：77.60分； 美觀：79.00分； 功能：79.00分。 |  |
|  | 其他建議 | 一、 品管文件: 1. 為落實材料設備進場之檢查，「材料設備檢（試）驗管制總表」項次，應與「材料設備送審管制總表」之項次，相同。 2. 材料/設備進場，監造現場人員除彙整施工廠商之申請單及材料自主檢查表外，請依「監造計畫製作綱要」規定，填寫「材料/設備品質抽驗紀錄表」；另施工廠商品管人員，亦請依「品質計畫製作綱要」格式，填寫「材料自主檢查表」。 二、 施工品質： 1. 車道往地下室兩側之地樑預留筋，鋼筋位置及錨定情形，請監造單位邀請結構技師至現場會勘後，確認。 2. 在地下室筏基內施工，請視同在「侷限空間」中施作。 3. 材料樣品板，監造現場人員及施工廠商品管人員，請簽章確認；亦請補充土建工程之材料樣品版。 三、未審訖產品或進口產品宜提前審查認可，以免因產品生產缺貨或運輸時程等因素而延宕工期。 |  |
|  | 扣點統計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(程峰營造股份有限公司,光宇水電工程有限公司)扣 3 點。 監造單位(吳藝鈴建築師事務所)扣 3 點。 請依規定扣款。 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |  |
|  | 檢驗拆驗 | (未填) |  |