|  | 新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫主辦機關 | 新竹縣政府衛生局 |  |
|  |  | 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 112年04月17日 |  |
|  |  | 標案名稱 | 新竹縣政府衛生局屋頂水箱暨廁所整修工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |  |
|  |  | 標案執行機關 | 新竹縣政府衛生局 | 專案管理單位 |  |  |
|  |  | 設計單位 | 陳柏宏建築師事務所 | 監造單位 | 陳柏宏建築師事務所 | 承包商 | 峰勗營造有限公司 |  |
|  |  | 發包預算 | 14,287.957千元 | 契約金額 | 14,000.000千元 |  |
|  |  | 工程概要 | 辦理新竹縣政府衛生局屋頂水箱防水及建築物廁所整修工程 |  |
|  |  | 工程進度、 經費支用及 目前施工概要 | 截至112年04月12日止： 一、工程累計進度：預定 64.67％；實際 93.35％； 二、經費累計支用：預定 4500.000千元；實際 8110.550千元。 三、目前進行 第2區廁所水電配管，泥作工程第3區廁所拆除工程 |  |
|  |  | 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：陳興來、劉政良 | 開工及 預定完工日期 | 111年11月01日 至 112年06月28日 |  |
|  |  | 領隊及 工作人員 | 領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80(甲等) |  |
|  |  | 優點 | 1.主辦機關:已建立品質督導機制，工程進度掌控得宜。 2.監造單位:施工計畫、品質計畫均於開工前核定，時效掌控良好。 3.承攬廠商:專任工程人員現場督察5次。 4.施工品質:(1)工程告示牌內容符合規定。(2)磁磚完成面平整美觀。(3)廁所隔間搗擺完成面整齊清潔。 5.材料設備檢驗與管制:均依契約及材料送審及檢驗管制總表辦理，管制良好。 |  |
|  |  | 缺點 | 1.監造單位:監造計畫遺漏舊有屋頂水箱降版高程改善之重要項目。(扣1點)【M】(4.02.01.01) 2.監造單位:水塔安裝未訂定固定螺栓孔徑、長度抽查標準。【L】(4.02.01.05.01) 3.監造單位:監造日報表主辦機關督導重要事項未落實記載。【L】(4.02.03.08) 4.承攬廠商:(1)111年11月13日施工日誌，未記載辦理職安教育訓練。(2)施工日誌專任工程人員督導事項未落實記載。【L】(4.03.03.02) 5.承攬廠商:. 111年12月5日給水管線試水自主檢查記錄表，未記錄試水時間。【L】(4.03.04.02) 6.1樓屋外進水塔基礎混凝土有塑性收縮情形。【L】(5.01.02) 7.(1)A區屋頂固定不銹鋼水箱之鋼構未油漆粉刷防銹。(2)不銹鋼水塔有水銹情形。【L】(5.04.99) 8. C區1樓窗台垃圾、煙蒂未清除。【L】(5.05.09) 9.水塔基座降板(原)有積水情形。【L】(5.07.01.10) 10.(1)D區屋頂層加壓馬達電管固定不確實。(2)D區屋頂層6分給水管未妥善固定。【L】(5.07.01.99) 11.1樓屋外進水塔部份管路未置管帽及控制器未加以保護。【L】(5.07.02.99) 12.B區2樓平頂管線未標示名稱及流向。【L】(5.07.05.08) 13.C區3樓預留洗手台排水管未以帽蓋保護。【L】(5.07.05.10) 14.C區2樓女廁已安裝完成之馬桶未妥善保護。【L】(5.07.05.99) 15.(1)B區3樓男廁蹲式馬桶地磚靠牆局部填縫不實。(2)B區2樓男廁蹲式馬桶窗戶邊磁磚局部不平整。【L】(5.08.01) 16.B區2樓男廁UT小便斗蓋板不平整。【L】(5.08.06) 17.廁所入口原們拆除後,,磁磚缺少部分僅以砂漿修補有礙美觀。【L】(5.08.08.01) 18.C區1樓平頂原開口修補未完善平頂鋼筋˙仍露出。【L】(5.08.08.02) 19.未設置施工中警告標示，禁止無關人員進入。【L】(5.14.06.02) 缺點總計扣點數1 點 |  |
|  |  | 規劃設計問題 及建議 | 建議： 1.屋頂層不銹鋼水箱設置於舊有混凝土水箱降版處，該高程無法設置排水溢流孔，長期積水易導致後續蚊蠅茲生維護管理上問題，建議研擬妥善解決方案，以杜絕後續滲漏水問題。 |  |
|  |  | 品質指標 | 環境：80.45分； 安全：85.00分； 強度：76.00分； 美觀：79.70分； 功能：80.70分。 |  |
|  |  | 其他建議 | 無 |  |

|  | 扣點統計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(峰勗營造有限公司)扣 0 點。 監造單位(陳柏宏建築師事務所)扣 1 點。 請依規定扣款。 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 檢驗拆驗 | (未填) |  |