|  | 新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫主辦機關 | 新竹縣政府 |  |
|  |  | 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 112年04月19日 |  |
|  |  | 標案名稱 | 新竹縣湖口鄉中興村集會所活動中心興建工程 | 地點 | 新竹縣湖口鄉 |  |
|  |  | 標案執行機關 | 新竹縣湖口鄉公所 | 專案管理單位 |  |  |
|  |  | 設計單位 | 互動建築師事務所 | 監造單位 | 互動建築師事務所 | 承包商 | 瑞星工程股份有限公司 |  |
|  |  | 發包預算 | 39,114.000千元 | 契約金額 | 38,253.492千元 |  |
|  |  | 工程概要 | 地上2層總樓地面積848.21平方公尺 |  |
|  |  | 工程進度、 經費支用及 目前施工概要 | 截至112年04月17日止： 一、工程累計進度：預定 30.90％；實際 26.10％； 二、經費累計支用：預定 11348.663千元；實際 9523.589千元。 三、目前進行 樓板灌漿 |  |
|  |  | 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：周進鎰、謝立 | 開工及 預定完工日期 | 111年08月29日 至 112年04月20日 |  |
|  |  | 領隊及 工作人員 | 領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：昭文華 | 查核分數 (等級) | 79(乙等) |  |
|  |  | 優點 | 1.主辦機關:監造計畫在開工前核定，讓施工廠商了解監造重點後，制訂施工及品質計畫，作法務實。 2.監造單位:施工計畫、品質計畫及分項施工計畫，監造單位均有審查並留下紀錄。 3.承攬廠商:(1) 各工項自主檢查表，有檢附相關佐證相片，有利未來隱蔽部分之驗收作業。(2) 施工日誌之安衛檢查，以打勾方式填寫；亦配合填寫「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。 施工品質:(1) 二樓C4柱鋼筋，續接器有錯開配置，續接器亦有加護套保護。(2)給排水預留管路，有設管帽覆蓋，可避免雜物堵塞。(3) 樓梯平台預留鋼筋，以角材區隔上下層鋼筋，做法正確。 材料設備檢驗與管制: 材料檢試驗報告顯示，監造現場人員及施工廠商品管人員均有判讀，例如：混凝土圓柱試體抗壓強度試驗、鋼筋物性試驗….等。 6.安全衛生:(1)每日工班進場，有辦理工具箱會議（勤前教育訓練）及宣導危害告知（含工人簽名）。(2)2樓牆預留鋼筋，有以黃色護套保護，較為安全。(3)工地現場，分散配置滅火器，安全性高。 |  |
|  |  | 缺點 | 1.主辦機關:符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未要求實施監造簽證。【L】(4.01.08) 2.主辦機關:本工程施工進度落後，且受台電高壓電線遷移之影響，整體施工進度勢必再度落後，請督促並協助施工廠商積極辦理高壓電線遷移之後續事宜。【L】(4.01.99) 3.監造單位:監造計畫內容，尚有不足，如：（1）本案為查核金額以下工程，可免訂定「品質稽核」章節。(2）施工抽查程序之「檢驗停留點」，未以菱形表示，無法顯示YES或NO，如︰鋼筋工程施工抽查程序。【L】(4.02.01.01) 4.監造單位:監造計畫未符合需求，監造組織架構未含委託之機電技師。【L】(4.02.01.02) 5.監造單位:抽查紀錄表，內容尚有不足，如：(1）各工項「檢驗停留點」之抽查紀錄表，未彙整施工廠商之查驗申請單及自主檢查表。(2）未落實「職業安全衛生抽查表」之填寫，請加強。【L】(4.02.03.04.01) 6.監造單位:監造建築師至工地督導，未填寫「督導紀錄表」，較為不足。【L】(4.02.13.04) 7.承攬廠商:提送施工計畫，施工計畫內容未符合需求。組織架構未含水電施工廠商。【L】(4.03.01) 8.承攬廠商:整體品質計畫內容，尚有不足，如：(1）施工要領、施工品質管理標準、自主檢查表等，雖訂定工項一覽表，但工項不一致，較難比對及閱讀。(2）本案為查核金額以下工程，可免訂定「品質稽核」章節。【L】(4.03.02.01) 9.承攬廠商: 訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、或各工項之自主檢查表等相關表單，未符合需求，水電項目未分細項。【L】(4.03.02.12) 10.承攬廠商:職業安全衛生：未每日填寫「一般職安衛檢查表」，請加強。【L】(4.03.14.03) 11.混凝土施工：混凝土澆置、搗實不合規範，有蜂窩及孔洞產生。【L】(5.01.01) 12.混凝土施工：混凝土表面殘留雜物未清理，如：鐵絲、鐵件、夾板。【L】(5.01.04) 13.牆鋼筋未綁紮固定確實，例如：除L型、T型、十型等之角隅，未設補強筋。綁紮時亦未設置水平筋及寬止筋。【L】(5.02.08) |  |

|  | 缺點 | 14.模板組立：(1)模板支撐格柵，水平橫料長度，部分有不足情形，請再檢視。(2)樓梯間鋼管支撐以傾斜角度固定時，未以斜楔填塞，較為不穩。【L】(5.03.04) 15.開挖之廢棄土，堆置現場未清理，有礙環境衛生。【L】(5.05.09) 16.管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。【L】(5.07.05.10) 17.設備接地施作不合規範，E.P.C.位置不正確。【L】(5.07.06.02) 18.工程告示牌，尚有不足:(1）施工期間，日期請修正。(2)工地負責人之聯絡電話，請填寫手機號碼。 【L】(5.09.08) 19.配電盤及分電箱未審查。【L】(5.10.05.02) 20.接地系統無接地電阻測試紀錄(含接地極、接地線施工中相片)不完整。【L】(5.10.07.02) 21.(1)2022年12月23日竹節鋼筋試驗報告顯示，未填寫生產爐號，無法追蹤來源；另判讀亦未押日期。(2) 2023年2月3日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告顯示，取樣、送驗及會驗，監造現場人員均未會同，與規定不符。 【L】(5.10.99) 22.現場使用之合梯，未符合規定，例如：兩梯腳間無繫材扣牢及安全之梯面等。【L】(5.14.01.07) 缺點總計扣點數0 點 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 規劃設計問題 及建議 | 建議： 1.混凝土配比，飛灰＋爐石約占40％，建議降低至30％以下，以提升混凝土材料品質。 |  |
|  | 品質指標 | 環境：79.20分； 安全：79.00分； 強度：78.70分； 美觀：79.70分； 功能：79.70分。 |  |
|  | 其他建議 | 一、施工品質＋職安衛：(1) 工地現場之高壓電線，影響樓層往上施作，請施工團隊積極協商台電公司，儘速辦利遷移事宜。(2) 無論當日是否有施工，施工廠商請逐日填寫每日之「一般職安衛檢查」，以符契約要求。(3) 樓板混凝土澆置完成後，建議施作整體粉光並刷毛，除降低表面龜裂外，亦有利未來之水泥粉刷作業。 二、 本工程施工進度落後，有關「材料/設備送審、材料/設備進場、工班進場及施作期程」，請訂定里程碑加以管控，以避免持續落後。 |  |
|  | 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |  |
|  | 檢驗拆驗 | (未填) |  |