|  | 新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 列管計畫名稱 | (若無，免填) | 計畫主辦機關 | (未填) |  |
|  |  | 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 112年04月26日 |  |
|  |  | 標案名稱 | 芎林鄉公三公園籃球場改建風雨球場工程 | 地點 | 新竹縣芎林鄉 |  |
|  |  | 標案執行機關 | 新竹縣芎林鄉公所 | 專案管理單位 |  |  |
|  |  | 設計單位 | 雲開建築師事務所 | 監造單位 | 雲開建築師事務所 | 承包商 | 錦皓營造工程有限公司 |  |
|  |  | 發包預算 | 13,398.038千元 | 契約金額 | 12,915.499千元 變更設計後： 13,081千元 |  |
|  |  | 工程概要 | 1.假設工程 2.風雨球場結構及屋頂，面積812M2 3.照明設備(10組LED投光燈)及電器設備 4.雜項工程 |  |
|  |  | 工程進度、 經費支用及 目前施工概要 | 截至112年03月31日止： 一、工程累計進度：預定 100.00％；實際 58.90％； 二、經費累計支用：預定 13081.140千元；實際 7704.000千元。 三、目前進行 鋼構防火漆厚度不足，持續善後。鋼構上底漆，屋頂版安裝 |  |
|  |  | 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：侯源連、簡俊明 | 開工及 預定完工日期 | 111年08月01日 至 112年01月02日 變更後至 112年01月02日 |  |
|  |  | 領隊及 工作人員 | 領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、施佩吟 | 查核分數 (等級) | 73(乙等) |  |
|  |  | 優點 | 1.主辦機關:(1)﹙芎林鄉公所﹚建立品質督導機制，成立工程督導小組辦理會議及工程督導共14次及承辦人員不定期走動式管理，並加強辦理施工宣導及敦親睦鄰工作，負責盡職。(2)監造計畫於111年1月20日核定，提供承商於決標後可立即據以製作品質計畫與施工計畫。 2.監造單位:(1)本工程111.08.01開工，監造計畫提審、品質計畫、施工計畫等審查與核定均能配合工進。(2) 經查材料設備主要工項RH型鋼、預拌混凝土、鋼筋工程、高張力螺栓等均已依契約規定辦理抽驗。(3)經查鋼柱焊道非破壞性檢驗MT與VT均係委託具TAF標章之第三方專業檢驗實驗室(政鋼)辦理，符合規定。 3.安全衛生:(1)工地管制相當良好，並嚴格控管出入車輛及人員。(2)經檢視工區無異物入侵情形。 4.承攬廠商:(1)施工計畫與品質計畫均於開工前提送並完成核定,掌握時效。(2) 材料設備送審已完成20項並已審查合格19項,符合規定。 5.施工品質:經現場檢視鋼柱垂直度良好。 6.材料設備檢驗與管制:鋼柱基礎RC已完成,目視外觀無重大瑕疵,經檢視各項試驗紀錄均合格完整無缺。 |  |
|  |  | 缺點 | 1.主辦機關:﹙芎林鄉公所﹚品質督導及查驗未確實落實。如工地現場鋼構已完成塗裝作業，鋼構表面或角隅處有漆膜破損、起泡或刮傷等現象， 主辦機關未確實督導監造單位及承攬廠商改善完成。 【L】(4.01.05) 2.監造單位:未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質；如本工程主要工項為鋼構，塗裝後鋼構表面或角隅處有漆膜破損、起泡或刮傷等現象，監造單位未在初次塗裝後確實檢查並要求改善。且未提出﹙或未陳列﹚鋼構廠「驗廠」紀錄。 【L】(4.02.01.06) 3.監造單位:未確實督導或稽核工地安全衛生事宜；本工程屬高風險作業場所未依規定訂定安全衛生監督查核事項，如監督查核組織、監督查核計畫、查驗點、高風險作業查驗點等。【L】(4.02.15) 4.承攬廠商:工程品質管理標準未符合需求﹙如未提出且未紀錄鋼構塗裝底漆、中塗漆、面漆、防火被覆等施工紀錄、亦未提出各階段膜厚檢查紀錄，承攬廠商如何去做品質管理？﹚。 【L】(4.03.02.04) 5.承攬廠商:未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未完整陳列鋼結構施工各階段及隱蔽部份相片及資料。 【L】(4.03.02.11) 6.承攬廠商:專任工程人員於本次查核時未到場說明，且未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間雖現場督導3次，對工地明顯缺失未確實糾正改善﹙僅填註「基礎內積水，請施工人員於澆灌混凝土前抽除積水」﹚。 (扣1點)【M】(4.03.11.04) |  |

|  | 缺點 | 7. 現場北側地坪混凝土出現龜裂現象，宜全面檢視並予處理。【L】(5.01.02) 8.抽查部份之合格螺栓孔邊距不符規定。﹙註︰高強度螺栓鑽孔，孔徑為螺栓直徑加1.5mm、允許差為＋0.5mm以下﹚。 (扣3點)【M】(5.04.03) 9.﹙鋼構銲接﹚就已認可之銲接程序﹙如SMAW或FCAW或SAW等﹚未提出由具資格之中級檢驗師以上﹙Level 2﹚簽證之銲接程序規範書(WPS﹚作為施工依據。 【L】(5.04.04) 10.﹙鋼構塗裝﹚未提出鋼構膜厚檢測紀錄、未提出鋼構塗裝材質及噴砂處理等級證明文件或紀錄。﹙註︰依合約規定鋼構塗裝，底漆與中塗漆採環氧樹脂磷酸鋅防銹底漆，膜厚均為50μm、面漆採用聚基甲酸酯，膜厚為30μm」。 【L】(5.04.10) 11.施工完成之部份銲道未提出合格「檢測人員」﹙NDT Level 1以上﹚之證明文件。 【L】(5.04.57) 12.(1)﹙鋼構銲道﹚未依鋼材銲道目視檢測規定﹙符合CNS 13021規定﹚提出完整銲道目視檢測﹙VT﹚合格證明文件﹙符合CNS 13588規定﹚。(2)﹙鋼構塗裝﹚鋼構RH塗裝後，部份鋼構表面及角隅處有漆膜破損、起泡或刮傷等現象，塗裝品質不良。 (扣3點)【M】(5.04.99) 13.未確實依「鋼結構施工規範」規定依塗料特性提出塗裝施工程序書﹙包括塗料種類、施工順序與施工法、表面處理標準、塗膜厚度與間隔、使用溶劑等﹚作為施工之依據。【L】(5.10.03.05) 缺點總計扣點數7 點 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 規劃設計問題 及建議 | 建議： 無 |  |
|  | 品質指標 | 環境：73.50分； 安全：77.50分； 強度：72.50分； 美觀：73.50分； 功能：73.50分。 |  |
|  | 其他建議 | 1.建議依據「鋼結構施工規範」之規定，驗收前至少應提交下列文件，包括「鋼結構竣工圖、製造圖、安裝圖與變更設計之文件」、「施工過程中所達成之協議文件」、「施工中所用之鋼材和其他材料之品質証明書或試驗報告」、「隱敝部位之中間驗收紀錄、構件調整後之測量資料、整體鋼結構工程或單元之安裝，品質評定資料」、「銲道品質檢驗資料，及銲工之施工紀錄」、「高強度螺栓之檢查紀錄」、「表面處理及塗裝之檢查紀錄」與「依設計者要求所作之鋼結構工程試驗紀錄」。 |  |
|  | 扣點統計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(錦皓營造工程有限公司)扣 7 點。 監造單位(雲開建築師事務所)扣 3 點。 請依規定扣款。 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 專任工程人員 ： 扣 1 點 (劉皇佑 扣 1點) 專業人員總計記點數1 點，不扣款。 |  |
|  | 檢驗拆驗 | (未填) |  |