新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	(若無，免填)		計畫主辦機關	(未填)
標案所屬工程主管機關	新竹縣政府		查核日期	112年06月20日
標案名稱	寶山鄉深井村雙林路489巷及寶斗村新珊路288巷災害復建工程		地點	新竹縣寶山鄉
標案執行機關	新竹縣寶山鄉公所		專案管理單位
設計單位	旺揚工程顧問有限公司	監造單位	旺揚工程顧問有限公司	承包商	祥順土木包工業
發包預算	5,948.000千元		契約金額	5,276.000千元
工程概要	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 / 興建擋土牆_50_公尺，鋼板護欄_50_公尺 ，路面修護50公尺
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至112年06月19日止： / 一、工程累計進度：預定68.10％；實際 81.84％； / 二、經費累計支用：預定 2374.000千元；實際 2215.000千元。 / 三、目前進行 / 工區整地、擋土牆施作
查核委員	內聘：(無) / 外聘：陳誠直、陳興來		開工及預定完工日期	112年04月17日 至 / 112年07月15日
領隊及工作人員	領隊：(未填) / 工作人員：(未填)		查核分數(等級)	82(甲等)
優點	1.主辦機關:(1)主辦機關於開工前已核定監造計畫、品質計畫與施工計畫。(2)主辦機關已進行兩次工程督導。 / 2.監造單位:(1)監造單位填報監造報表，能落實記載監造事項。(2)監造計畫訂定的混凝土施工抽驗標準能符合需求。 / 3.承攬廠商:(1)各類自主檢查表之文件記錄管理能有總表，品質文件管理良好。(2)施工日誌能確實記載施工項目與重要事項紀錄。 / 4.施工品質:(1)工區二擋土牆低層的排水孔已有排水功能。(2)擋土牆排水孔的坡度設置良好。(3)擋土牆的尺寸與坡度符合設計圖說。(4)混凝土完成面平整無蜂窩冷縫情事發生。 / 5.材料設備檢驗與管制:已進行混凝土抗壓試驗及鋼筋拉伸試驗，並判別合格與否。 / 6.安全衛生:工區一鄰近道路的圍籬與警示燈設置良好。
缺點	1.監造單位:監造計畫未訂定微型樁灌注水泥砂漿的抽驗標準。【L】(4.02.01.05.02) / 2.監造單位:鋼筋工程抽查施工作業的抽查紀錄表，對鋼筋的搭接長度未能明確與鋼筋號數有關。【L】(4.02.03.04.01) / 3.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位及監造技師現場督導，未在監造報表概述督導指示事項及缺失) 。【L】(4.02.03.08.01) / 4.承攬廠商:品質計畫未訂定微型樁使用的水泥砂漿品質管理標準。【L】(4.03.02.04) / 5.承攬廠商:施工日誌中記載不完整，主辦機關及建築師督導事項未列入重要事項紀錄。【L】(4.03.03.02) / 6.工區一(新珊路)擋土牆的伸縮縫部分被混凝土覆蓋。【L】(5.01.05) / 7.工區二(雙林路)擋土牆頂部局部混凝土因碰撞而缺角現象。【L】(5.01.99) / 8.工區一(新珊路)擋土牆的混凝土完成面部分有模板油漬汙染的痕跡。【L】(5.03.02) / 9.工區一(新珊路)施工區域混凝土殘渣未清理。【L】(5.05.04) / 10.工區二(雙林路)回填方上有雜竹未清理。【L】(5.06.05) / 11.工區一(新珊路)擋土牆右側與既有邊坡的銜接未適當處理。【L】(5.07.02.99) / 12.工程告示牌設置於工區內，未設置於明顯易見之處。【L】(5.09.99) / 13.混凝土之氯離子含量檢測不應以熱感應紙保存。【L】(5.10.99) / 14.工區一(新珊路)的「車輛改道」警示標誌未能設置於更為明顯之處。【L】(5.14.00.01) / 15.工區施工之交維拒馬，應採用有指示方向之拒馬(雙林路尾端)。【L】(5.15.11) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 建議設計圖說未能明列鋼筋的等級。
品質指標	環境：81.85分； 安全：85.00分； 強度：77.00分； 美觀：81.85分； 功能：81.85分。
其他建議	無
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)