新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(未填)
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	112年08月28日
標案名稱	新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程		地點	新竹縣竹北市
標案執行機關	新竹縣竹北市新港國民小學		專案管理單位
設計單位	蔡昀霖建築師事務所	監造單位	蔡昀霖建築師事務所	承包商	尚申工程有限公司
發包預算	6,816.357千元		契約金額	6,800.000千元
工程概要	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 / 本工程內容特性包含 / 1. 設施名稱：新竹縣新港國小運動操場及周邊設施整建工程 / 2. PU跑道、中央壓克力球場、水溝整修，草皮整平。
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至112年08月23日止： / 一、工程累計進度：預定15.56％；實際1583％； / 二、經費累計支用：預定 57.188千元；實際 615.400千元。 / 三、目前進行 / PU刨除、截根牆施作、內圈水溝洗孔
查核委員	內聘：(無) / 外聘：古鴻坤、劉冠德		開工及預定完工日期	112年07月17日 至 / 112年10月24日
領隊及工作人員	領隊：王參議金倉 (已宣達查核委員注意事項) / 工作人員：張文華		查核分數(等級)	80(甲等)
優點	1.主辦機關:(1)主辦機關依規定期限核定監造計畫及品質管理計畫。(2)開工至今不定期辦理現場督導次數計6次。(3)校長親自主持工務會議，追蹤工程進度。 / 2.監造單位:(1)依規定期限完成品質計畫及施工計畫核定。(2)建築師現場督導五次，督導內容尚具體。(3)現場跑道高程落實抽驗並有紀錄可查。 / 3.承攬廠商:(1)自主檢查、材料檢試驗及安全衛生管理皆落實執行。(2)抽查8/18施工日誌記載詳實。(3)文件整理歸類齊全，方便查閱。 / 4.施工品質:內圈排水溝蓋混凝土依規覆蓋灑水養護，跑道高程確實放樣有紀錄可查。 / 5.材料設備檢驗與管制:(1)本工程應執行之用料檢試驗皆落實執行。(2)依進度進行查驗。 / 6.安全衛生:工區按規定執行安衛查驗與應執行之程序查驗。
缺點	1.主辦機關:品質督導及查驗紀錄無追蹤改善紀錄請改善。【L】(4.01.05) / 2.監造單位:未落實執行監造計畫，任由施工廠商未依規定澆置混凝土。【L】(4.02.03.01) / 3.承攬廠商:品質計畫架構未符合品管要點規定，應簡化章節。【L】(4.03.02.01) / 4.承攬廠商:專任工程人員之督導紀錄，應落實執行，諸如專任工程人員以提醒圍籬需固定防止強風吹倒，但現場仍有圍籬吹倒情形。【L】(4.03.11.06) / 5.完成之水溝蓋混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。【L】(5.01.01) / 6.回填區表面有樹根及石塊，應要求清理乾淨，以防日後工作人員割草時被石塊或樹根傷及工作人員。【L】(5.06.05) / 7.草皮區有混凝土廢渣未清理。【L】(5.07.01.99) / 8.完成之投球練習場與操場連接通道混凝土施工外觀平整度不佳。【L】(5.08.08.01) / 9.工區入口請再加強夜間交維警示燈號及圍籬固定。【L】(5.14.00.01) / 10.應落實執行承攬作業危害告知表。【L】(5.14.99) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 1.請確認完成之設施排水性良好且設施外之泥水不會流入設施內，諸如操場西側第三、四彎道旁及投球練習場周邊，需增設截流草溝。
品質指標	環境：80.30分； 安全：80.00分； 強度：80.00分； 美觀：80.05分； 功能：80.30分。
其他建議	1.建議跑道AC基層鋪設後應確實試水，以達跑道預期洩水控制。 / 2.既有跑道刨除後局部小範圍已見土層，是否於鋪設AC基層需進行加固，請設計單位研處。 / 3.打擊場高程較周邊低易積水，建議一併改善。
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)