新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 | 計畫主辦機關 | (無) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 112年09月25日 |
| 標案名稱 | 尚義里二中支圳護岸改善工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案執行機關 | 新竹縣竹北市公所 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 監造單位 | 夆睿工程顧問有限公司 | 承包商 | 茂琨土木包工業有限公司 |
| 發包預算 | 4,760.820千元 | 契約金額 | 4,027.700千元 |
| 工程概要 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 砌石護岸(m) 2. 防砂壩(座) 3. 潛壩(座) 4. 固床工(座) 5. 束水工(座) 6. 版橋(座) 7. 消能塊(座) 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至112年09月24日止： 一、工程累計進度：預定 67.0％；實際89.0％； 二、經費累計支用：預定 188.000千元；實際 1499.000千元。 三、目前進行 原有護岸已打除、護岸施作 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：古鴻坤、吳淵洵 | 開工及預定完工日期 | 112年07月26日 至 112年09月30日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、詹雅玲 | 查核分數(等級) | 81(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)主辦機關多次現場督導並追蹤缺失改善。(2)主辦機關於開工日期前核定監造計畫。(3)本案主辦機關積極協助工地解決介面問題，值得嘉許。 2.監造單位:(1)施工計畫及品質計畫於開工日期前核定。(2)監造技師定期進行施工檢查。 3.承攬廠商:(1)施工計畫及品質計畫於開工日期前送審並獲核定。(2)抽驗9月20日施工日誌記載完整。 4.施工品質:：(1)護岸造型模板完成面施工品質尚稱良好。(2)護岸回填土有分層夯實。 5.材料設備檢驗與管制:依契約執行材料之檢驗與管制。 6.安全衛生:施工廠商對勞工定期進行講習。 |
| 缺點 | 1.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。【L】(4.02.01.01) 2.監造單位:各材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求(基礎開挖前擋土鋼軌樁打設正確性；混凝土澆置前鋼筋、模板、伸縮縫等應設定為檢驗停留點)。【L】(4.02.01.06) 3.監造單位:訂定材料/設備品質抽驗紀錄表未符合需求(護岸牆後碎石排水袋無抽驗紀錄)。【L】(4.02.01.10.02) 4.監造單位:監造日報表，應確實依現場情形落實撰寫(如抽查之樁號位置等)。【L】(4.02.03.08.01) 5.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。【L】(4.03.02.01) 6.承攬廠商:品管自主檢查表檢查標準未訂量化値、容許誤差值(護岸基礎混凝土施工積水抽除、混凝土養護狀況、伸縮縫、排水袋設置等工項)。【L】(4.03.04.01) 7.承攬廠商:材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表未符合工程需求(材料設備送審管制總表未包含排水袋)。【L】(4.03.05.02) 8.完成之混凝土護岸，因高於地面甚多需設置倒(導)角。【L】(5.01.03) 9.現場塵土飛揚(護岸回填面未灑水控制揚塵)。【L】(5.05.02) 10.營建剩餘土石方處理未妥當(土方堆置區防塵覆蓋不足)。【L】(5.05.04) 11.混凝土平整度不佳(護岸背面約1k+540處平整度不佳或表面粗糙)。【L】(5.08.08.01) 12.其他材料設備檢驗審查紀錄缺失(混凝土試體養護無紀錄亦無佐證；排水袋無檢測紀錄)。【L】(5.10.99) 13.工地出入口應有門禁管制措施。【L】(5.14.00.01) 14.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備 (護岸施工安全上下設備無佐證)。【L】(5.14.01.04) 15.施工現場交通警告等設施不足(施工現場入口夜間交維警示不足)。【L】(5.14.07) 16.工地施工期間無每日危害告知紀錄。【L】(5.14.99) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 護岸尾端1k+564 處與農田供水溝渠接壤，流入水量高差大且湍急，長期恐有害河床穩定，建議此處宜設置消能或跌水設施以降低沖刷疑慮。 |
| 品質指標 | 環境：81.00分； 安全：65.00分； 強度：83.00分； 美觀：81.00分； 功能：81.00分。 |
| 其他建議 | 建議明年度再繼續施作本圳未完成護岸時，於設計階段將工程會頒布之 “公共工程生態檢核注意事項”納入考量，讓生物多樣性理念可在此圳溝落實。 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |