        新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	112年09月25日
標案名稱	尚義里二中支圳護岸改善工程		地點	新竹縣竹北市
標案執行機關	新竹縣竹北市公所		專案管理單位
設計單位	夆睿工程顧問有限公司	監造單位	夆睿工程顧問有限公司	承包商	茂琨土木包工業有限公司
發包預算	4,760.820千元		契約金額	4,027.700千元
工程概要	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 / 本工程內容特性包含 / 1. 砌石護岸(m) / 2. 防砂壩(座) / 3. 潛壩(座) / 4. 固床工(座) / 5. 束水工(座) / 6. 版橋(座) / 7. 消能塊(座) / 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至112年09月24日止： / 一、工程累計進度：預定 67.0％；實際89.0％； / 二、經費累計支用：預定 188.000千元；實際 1499.000千元。 / 三、目前進行 / 原有護岸已打除、護岸施作
查核委員	內聘：(無) / 外聘：古鴻坤、吳淵洵		開工及預定完工日期	112年07月26日 至 / 112年09月30日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) / 工作人員：張文華、詹雅玲		查核分數(等級)	81(甲等)
優點	1.主辦機關:(1)主辦機關多次現場督導並追蹤缺失改善。(2)主辦機關於開工日期前核定監造計畫。(3)本案主辦機關積極協助工地解決介面問題，值得嘉許。 / 2.監造單位:(1)施工計畫及品質計畫於開工日期前核定。(2)監造技師定期進行施工檢查。 / 3.承攬廠商:(1)施工計畫及品質計畫於開工日期前送審並獲核定。(2)抽驗9月20日施工日誌記載完整。 / 4.施工品質:：(1)護岸造型模板完成面施工品質尚稱良好。(2)護岸回填土有分層夯實。 / 5.材料設備檢驗與管制:依契約執行材料之檢驗與管制。 / 6.安全衛生:施工廠商對勞工定期進行講習。
缺點	1.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。【L】(4.02.01.01) / 2.監造單位:各材料/設備及施工之檢驗停留點未符合需求(基礎開挖前擋土鋼軌樁打設正確性；混凝土澆置前鋼筋、模板、伸縮縫等應設定為檢驗停留點)。【L】(4.02.01.06) / 3.監造單位:訂定材料/設備品質抽驗紀錄表未符合需求(護岸牆後碎石排水袋無抽驗紀錄)。【L】(4.02.01.10.02) / 4.監造單位:監造日報表，應確實依現場情形落實撰寫(如抽查之樁號位置等)。【L】(4.02.03.08.01) / 5.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。【L】(4.03.02.01) / 6.承攬廠商:品管自主檢查表檢查標準未訂量化値、容許誤差值(護岸基礎混凝土施工積水抽除、混凝土養護狀況、伸縮縫、排水袋設置等工項)。【L】(4.03.04.01) / 7.承攬廠商:材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表未符合工程需求(材料設備送審管制總表未包含排水袋)。【L】(4.03.05.02) / 8.完成之混凝土護岸，因高於地面甚多需設置倒(導)角。【L】(5.01.03) / 9.現場塵土飛揚(護岸回填面未灑水控制揚塵)。【L】(5.05.02) / 10.營建剩餘土石方處理未妥當(土方堆置區防塵覆蓋不足)。【L】(5.05.04) / 11.混凝土平整度不佳(護岸背面約1k+540處平整度不佳或表面粗糙)。【L】(5.08.08.01) / 12.其他材料設備檢驗審查紀錄缺失(混凝土試體養護無紀錄亦無佐證；排水袋無檢測紀錄)。【L】(5.10.99) / 13.工地出入口應有門禁管制措施。【L】(5.14.00.01) / 14.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備 (護岸施工安全上下設備無佐證)。【L】(5.14.01.04) / 15.施工現場交通警告等設施不足(施工現場入口夜間交維警示不足)。【L】(5.14.07) / 16.工地施工期間無每日危害告知紀錄。【L】(5.14.99) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 護岸尾端1k+564 處與農田供水溝渠接壤，流入水量高差大且湍急，長期恐有害河床穩定，建議此處宜設置消能或跌水設施以降低沖刷疑慮。
品質指標	環境：81.00分； 安全：65.00分； 強度：83.00分； 美觀：81.00分； 功能：81.00分。
其他建議	建議明年度再繼續施作本圳未完成護岸時，於設計階段將工程會頒布之 “公共工程生態檢核注意事項”納入考量，讓生物多樣性理念可在此圳溝落實。
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)