新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	112年11月09日
標案名稱	新竹縣橫山鄉內灣停車場水土保持工程		地點	新竹縣橫山鄉
標案執行機關	新竹縣橫山鄉公所		專案管理單位
設計單位	山銘工程顧問有限公司	監造單位	宥勝工程顧問有限公司	承包商	潤富營造有限公司
發包預算	12,679.106千元		契約金額	12,530.000千元
工程概要	滯洪沉砂池及水溝
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至112年11月08日止： / 一、工程累計進度：預定 43.69％；實際 62.47％； / 二、經費累計支用：預定 4314.079千元；實際 7697.179千元。 / 三、目前進行 / 沉沙池
查核委員	內聘：(無) / 外聘：王震宇、鄭書青		開工及預定完工日期	112年09月14日 至 / 113年02月05日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) / 工作人員：張文華、詹雅玲		查核分數(等級)	80(甲等)
優點	1.主辦機關:(1)監造計畫有於工程開工前核定。(本工程112.09.14開工，監造計畫112.09.07核定)(2)落實品質督導機制，每個月都有執行督導並製作紀錄。 / 2.監造單位:(1)監造計畫有依規定於工程開工前完成核定。(本工程112.09.14開工，監造計畫112.09.07核定)(2)落實記載監造報表。 / 3.承攬廠商:(1)10/13混凝土工程自主檢查表發現混凝土表面有殘留鐵絲，立即通知工人檢查改善並留改善前、中、後相片。(2)施工日誌均有詳實記載業主工地督導情形。(3)專工人員確實督察工地，開工近2個月已有4次督察紀錄。 / 4.施工品質: (1)滯洪沈砂池之混凝土表面外觀刷毛平整。(2)施工照片都有押日期。 / 5.材料設備檢驗與管制:依契約執行材料之檢驗與管制。 / 6.安全衛生:每日均有請出工人員於危害因素告知單簽名。
缺點	1.主辦機關:監造計畫未確實審查。(監造計畫簽審核單，主辦人員未簽章) 【L】(4.01.06.02) / 2.監造單位:監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容。(未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，缺文件紀錄管理系統章節，檢附混凝土工程抽查記錄標準，混凝土工程施工坍度標準數值錯誤) 【L】(4.02.01.01) / 3.監造單位:材料設備檢（試）驗管制總表，只列已進場材料，未進場材料付之闕如，無從管制。【L】(4.02.01.10.01) / 4.監造單位:發現缺失時，無立即通知廠商限期改善。(現場滯洪沈砂池排放口未按施工圖施 / 工未留設清掃孔，滯洪沈砂池周邊回填方未依規回填，現場發現回填砂土有樹根、模板、鐵釘、大石塊等雜物) / (扣2點)【M】(4.02.03.05) / 5.監造單位:(1)未要求廠商提供廢棄土流向證明。(2)檢驗報告簽名欄均未押日期。【L】(4.02.99) / 6.承攬廠商:品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容。(品質計畫未依工程會109.04.27頒布品質計畫製作綱要規定製作，依工程經費多寡刪減章節，第六章不合格品之管制應刪除)【L】(4.03.02.01) / 7.承攬廠商:(1)開挖及鋼筋自主檢查表檢查標準填寫「依圖說規定辦理」，但未附圖說，故現場難以判定合格否。(2)未提供模板及鍍鋅格柵蓋板自主檢查表。【L】(4.03.08.02) / 8.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(滯洪沈砂池混凝土面有發現龜裂現象)【L】(5.01.02) / 9.滯洪池與燈座未設二公分截角請改善。【L】(5.01.99) / 10.模板不緊密，漏漿。(滯洪沈砂池清掃孔混凝土牆發現) 【L】(5.03.03) / 11.回填料不符規定。(滯洪沈砂池周邊現場發現回填砂土有樹根、模板、鐵釘、大石塊等雜物) 【L】(5.06.05) / 12.工地現場材料任意堆置，未妥善保護。(滯洪沈砂池旁發現施工臨時拆除路燈之燈具堆放空地，沒有墊高並覆蓋保護) 【L】(5.09.09) / 13.未提供鋼筋無輻射證明 。【L】(5.10.02.02) / 14.工區安全防護圍籬設施不完備。(工區現場圍籬發現夜間警示燈不足)【L】(5.14.00.01) / 15.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未依規定逐日填寫。【L】(5.14.04) / 16.汛期工地防災自主檢查表，未落實。(10/03中央汽象局有發布小犬颱風警報，沒有 / 填寫前、中、後汛期工地防災自主檢查表紀錄) / 【L】(5.16.01) / 17. 未施作防汛計畫請補足。【L】(5.16.99) / 缺點總計扣點數2 點
規劃設計問題及建議	建議： / 1.本工程滯洪沈砂池之清掃孔之鍍鋅隔柵板，格柵螺栓保護層不到一公分，顯然無法達到錨定效果。且沒有施工詳圖及相關材料規定，請設計監造補足圖說。 / 2.契約品管人員費每日僅300餘元，顯不符市場行情，另契約宜列放樣工項。。
品質指標	環境：80.50分； 安全：75.00分； 強度：78.00分； 美觀：80.50分； 功能：80.50分。
其他建議	1.本工程停車場施作排水溝工程，因為停車場外包商要求不行封閉施工，且要開放停車，因此造成無法禁止閒雜人等進入工區，恐造成工地意外事故，請監造與施工廠商特別注意工地安全相關措施。 / 2.停車場應依「停車場法」向縣政府報請核備，領得停車場登記證後，始得依法營業。
扣點統計	一、品質缺失扣點情形： / 承攬廠商(潤富營造有限公司)扣 0 點。 / 監造單位(宥勝工程顧問有限公司)扣 2 點。 / 請依規定扣款。 / 二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) / 監造單位派駐現場人員 ： 扣 2 點 / (吳義宏 扣 2點) / 專業人員總計記點數2 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)