新竹縣政府工程施工查核小組複查紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)
標案所屬工程主管機關	新竹縣政府		查核日期	112年11月13日
標案名稱	縣道122線（28.5K）5月4日大雨災害復建工程		地點	新竹縣
標案執行機關	新竹縣政府工務處養護科		專案管理單位
設計單位	酉維工程顧問有限公司	監造單位	酉維工程顧問有限公司	承包商	鑫風營造有限公司
發包預算	36,736.234千元		契約金額	35,500.000千元
工程概要	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 / 建築類請填地上__層、地下__層，總樓地板面____平方公尺之 (rc造 | src造 | sc造 | 加強磚造 | 其他)工程.... / 道路類請填道路工程全長___km，橋樑__座，長__m，,隧道長____km,路寬__m .... / 河川類請填興建護岸____公尺，堤防工____公尺 ...
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至112年11月10日止： / 一、工程累計進度：預定79.46％；實際87.22％； / 二、經費累計支用：預定 25410.000千元；實際 27271.000千元。 / 三、目前進行 / 第一層擋土牆-砌石
查核委員	內聘：(無) / 外聘：陳興來、劉政良		開工及預定完工日期	112年05月10日 至 / 112年12月31日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 / 工作人員：張文華、詹雅玲		查核分數(等級)	86(甲等)
優點	1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導3次，督導紀錄內容詳實。(2)工程督導並掌控進度無落後情形。 / 2.監造單位:(1)施工計畫及品質計畫均於開工前核定。(2)監造人員積極出席廠商協議組織會議。(3)已辦理4次督導暨施工抽查驗以管控品質。 / 3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察3次，紀錄完整詳實。(2)施工日誌紀錄完整詳實。(3)施工不符合事項之管制追蹤落實，均於期限內改正完成。(4)辦理職安教育訓練紀錄完整。 / 4.施工品質:(1)造型模板混凝土擋土牆完成面平整，線形平順美觀。(2)第四層防落石護欄塊石疊砌平整美觀。(3)防落石護欄廢輪胎裝設平整度良好。(4)道路定期灑水清掃，維護整潔。：造型模板擋土牆線型平順及完成面美觀完整。 / 5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表辦理相關檢試驗，管制良好。 / 6.安全衛生: 施工路段交通警告設施設置完整。
缺點	1.監造單位:10月11日第一層防落石護欄工程施工抽查記錄表廢輪胎上方鋼構鋼承鈑螺絲抽查標準未修正。【L】(4.02.01.10.03) / 2.混凝土澆置搗實未落實記載間距(搗實間距) 。【L】(4.03.02.04) / 3.混凝土自主檢查部分記載未符合需求(如強度) 。【L】(4.03.02.05.01) / 4.承攬廠商:9月23日第一層防落石護欄工程施工檢查記錄表上方鋼構鋼承鈑螺絲固定未記載檢查值。【L】(4.03.04.02) / 5.第一層防落石護欄造型模板混凝土擋土牆伸縮縫局部錯位，施作不當。【L】(5.01.05) / 6.(1)第二層防落石護欄澆置混凝土殘料未清除，影響環境。(2)舊有明隧道擋土牆銜接處尚有空隙應填補。【L】(5.01.99) / 7.第二層防落石護欄混凝土鋼筋搭接直徑不符。【L】(5.02.02) / 8. 第二層防落石護欄鋼線網補強搭接長度不足。【L】(5.02.03) / 9.第3層部分鋼筋尚有混凝土殘渣。【L】(5.02.11) / 10.工區模版內殘留樹葉、木屑。【L】(5.03.07) / 11.工區內土曾含有有機物、木材、鐵線。【L】(5.06.05) / 12.第一層防落石護欄廢輪胎裝設固定鐵絲線頭長短不一，影響美觀。【L】(5.08.99) / 13.工程告示牌記載缺空氣污染防制費徵收管制編號。【L】(5.09.08) / 14.邊坡作業未配戴安全索防墜措施，未符規定。【L】(5.14.01.01) / 15.缺施工時安全上下設備相片。【L】(5.14.01.04) / 16.10月5日小犬颱風過後未落實汛期工地防災自主檢查表之檢查。【L】(5.16.01) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 無
品質指標	環境：87.20分； 安全：85.00分； 強度：87.00分； 美觀：86.70分； 功能：87.20分。
其他建議	廢輪胎固著方式即使用鋼絲，線徑應加註說明 。
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)