新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 | 計畫主辦機關 | (無) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 112年11月27日 |
| 標案名稱 | 新豐鄉新豐村德源街排水改善工程 | 地點 | 新竹縣新豐鄉 |
| 標案執行機關 | 新竹縣新豐鄉公所 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 和鑫工程顧問股份有限公司 | 承包商 | 同立營造有限公司 |
| 發包預算 | 5,010.901千元 | 契約金額 | 4,690.000千元 |
| 工程概要 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 管線溝道種類、管線之位置、數量、深度及工法(推進、潛盾) 2. 管線溝道：口徑尺寸(m)、長度(m)、深度(m) |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至112年11月24日止： 一、工程累計進度：預定51.98％；實際 55.33％； 二、經費累計支用：預定 469.000千元；實際 469.000千元。 三、目前進行 德源街排水改善工程 |
| 查核委員 | 內聘：杜明昇 外聘：陳興來 | 開工及預定完工日期 | 112年09月24日 至 112年11月30日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、詹雅玲˙ | 查核分數(等級) | 80(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:主辦機關建立品質機制，監造計畫開工前依規核定，值得嘉許。 2.監造單位:(1)材料採試驗均有會同辦理。(2)已辦理3次督導暨施工抽查驗以管控品質。 3.承攬廠商:檔案文件管理尚稱良好。 4.施工品質:工區A，B段排水溝混凝土平順整齊。 5.材料設備檢驗與管制:依契約執行材料之檢驗與管制。 |
| 缺點 | 1.主辦機關:主辦單位人員之督導頻率，較為不足，請加強。【L】(4.01.04.01) 2.監造單位:混凝土施工工程抽查紀錄表,實際抽查情形搗實間距未記載。【L】(4.02.01.05.01) 3.監造單位:份抽查未確實，致澆置完成之混凝土水溝蓋表面，有塑性收縮造成裂縫。 (扣1點)【M】(4.02.17.01) 4.承攬廠商:品質計畫內混凝土工程，缺搗實部分且未訂標品質管理標準，請補正。【L】(4.03.02.04) 5.承攬廠商:施工廠商施工日誌重要事項僅記載主辦單位、監造技師及專任工程人員到場督導，未將督導指示事項及缺失概述。【L】(4.03.03.02) 6.B段排水溝頂部混凝土有塑性收縮現象並造成裂縫及發生龜裂情形，請改善。(扣2點)【M】(5.01.02) 7.A段德源街75巷13號前溝頂蓋混凝土未粉平。【L】(5.01.03) 8.A段德源街96號民宅捲門混凝土屑未清理。【L】(5.01.99) 9.廢棄物未清除，影響環境。(發現刨除剩餘A.C料棄置道路兩側空地) 【L】(5.05.09) 10.A工區德源街108號前+085處，假修護路面鋪設平整度不佳，請改善。【L】(5.07.02.11) 11.A、B工區瀝青鋪面壓實度不合規範部分，有粒料分離現象(假修護舖築) ，請全面巡視其他已完成路線若有類似情形請加強改善。【L】(5.07.02.12) 12.(1)排水溝集水井格柵板裝置方向不符，為利人行及自行車安全，請改善。(2)A段德源街75巷13與11號間水井蓋凹陷有違安全。【L】(5.07.02.99) 13.工程告示牌經費來源誤植，完工日期未修正，未填列空污編號。【L】(5.09.08) 14.工區前後兩端未設交通導引指標如拒馬。【L】(5.14.00.02) 15.10 月 3 日小犬颱風過後汛期工地防災自主檢查表，未落實填寫(如連續大雨未填寫)。【L】(5.16.01) 缺點總計扣點數3 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 水溝格柵板清潔孔方向與設計圖說不符，請檢討釐清。 |
| 品質指標 | 環境：80.00分； 安全：80.00分； 強度：76.00分； 美觀：80.00分； 功能：80.00分。 |
| 其他建議 | 無 |
| 扣點統計 | 一、品質缺失扣點情形： 承攬廠商(同立營造有限公司)扣 2 點。 監造單位(和鑫工程顧問股份有限公司)扣 1 點。 請依規定扣款。 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |