新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	112年11月29日
標案名稱	內立里雲東段雲南巷139弄道路復建工程		地點	新竹縣新埔鎮
標案執行機關	新竹縣新埔鎮公所		專案管理單位
設計單位	大承工程顧問股份有限公司	監造單位	大承工程顧問股份有限公司	承包商	全勝土木包工業有限公司
發包預算	3,240.151千元		契約金額	2,910.000千元
工程概要	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 / 本工程內容特性包含 / 1. 村里道路 / 2. 混凝土路面 / 3. 擋土牆、混凝土道路55公尺 / 4. 雙向1車道 / 5. 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程 / 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至112年11月28日止： / 一、工程累計進度：預定71.68％；實際 100％； / 二、經費累計支用：預定0千元；實際0千元。 / 三、目前進行：擋土牆施作
查核委員	內聘：(無) / 外聘：林耀星、張家瑞		開工及預定完工日期	預定完工：112年12月31日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 / 工作人員：張文華、詹雅玲		查核分數(等級)	81(甲等)
優點	1.主辦機關:(1)主辦機關兩次（11/11、11/24）品質督導紀錄尚稱完整。(2)監造計劃書依規定於開工前辦理核定。 / 2.監造單位:(1)施工計畫依規審查，並報主辦機關核定。(2)施工進度超前甚多，督導得力。 / 3.承攬廠商:(1)混凝土自主檢查表，檢查管理標準有量化。(2)施工日誌填寫詳細，主辦機關督導均有記載。 / 4.施工品質:(1)擋土牆拆模後外觀表面尚稱平整。(2)鋼板護欄施作完成面及線型尚佳。 / 5.材料設備檢驗與管制: (1)預拌混凝土依規辦理材料商送審。(2)鋼筋材料依規送驗，並附出廠證明 / 6.安全衛生:依規辦理安衛項目檢查。
缺點	1.監造單位: 材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表均為6項，唯現場使用之材料設備檢（試）驗管制總表僅有5項且無法與材料設備送審管制總表相對應。【L】(4.02.01.10.01) / 2.監造單位:陳列於現場之文件均使用「查驗」紀錄表，然而各工項之施工應為施工「抽查」紀錄表；材料/設備則為品質「抽驗」紀錄表。【L】(4.02.01.10.03) / 3.監造單位:監造報表未落實陳列及記載，11/13之監造報表未記載技師到場督導。【L】(4.02.03.08.01) / 4.承攬廠商:承攬廠商:品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容。(未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節)【L】(4.03.02.01) / 5.擋土牆頂面混凝土多處塑性收縮造成裂縫。【L】(5.01.02) / 6.混凝土施工鋪面尾端收尾應加強切齊平整。【L】(5.02.99) / 7.模板塗黑色劣質油。(在完成之擋土牆表面發現有黑色油漬殘留)【L】(5.03.02) / 8.鋼板護欄橢圓孔鋼板護欄铣洞接合螺栓未放置墊片。【L】(5.04.52) / 9.鋼板護欄表面燒焦髒污處請修飾補漆。【L】(5.04.99) / 10. 擋土牆外，回填土請做修平處理。【L】(5.06.99) / 11.擋土牆中段，排水管出口，未施作消能措施。【L】(5.07.01.05) / 12.混凝土完成面施工外觀平整度不佳。(排水涵管因施工施作不佳，造成不平整之外觀) ，請改善。 / 【L】(5.08.08.01) / 13.請加強工區交通維持及安全管制措施(本工程已完工，在未驗收移交公所前，應做好夜間警告標誌，以利人車安全)。【L】(5.15.01) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 1.路側側坡之植栽土方，面對未來豪雨恐有坍塌之虞，建請與地主尋找解決方法 。
品質指標	環境：82.00分； 安全：80.00分； 強度：77.00分； 美觀：81.50分； 功能：82.00分。
其他建議	1.擋土牆二側和原土坡銜接處，建議沙包或其他方式收邊，以免豪雨造成崩落。
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)