新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 | 計畫主辦機關 | (無) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | (未填) | 查核日期 | 112年12月04日 |
| 標案名稱 | 112年N類災害搶修暨復建工程(開口契約) | 地點 | 新竹縣五峰鄉 |
| 標案執行機關 | 新竹縣五峰鄉公所 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 山銘工程顧問有限公司 | 監造單位 | 山銘工程顧問有限公司 | 承包商 | 盈碩營造有限公司 |
| 發包預算 | 49,500.000千元 | 契約金額 | 48,500.000千元 |
| 工程概要 | 災害復建開口 |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至112年12月3日止： 一、工程累計進度：預定 66.20％；實際 69.18％； 二、經費累計支用：預定 1455.000千元；實際 1455.000千元。 三、目前進行 搶修 |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：陳興來、鄭書青 | 開工及預定完工日期 | 112年06月02日 至 113年06月02日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：王執行秘書金倉 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、詹雅玲 | 查核分數(等級) | 81(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)監造計畫、施工、品質計畫於契約規定期限提出並完成審查。(本工程112.09.14開工，112.09.01與112.09.12核定)(2)已辦理2次工程督導並掌控進度超前。 2.監造單位;(1)監造計畫於契約規定期限提出並完成審查。(本工程112.09.14開工，112.09.01核定)(2)已辦理2次督導暨材料抽驗7次及施工抽查81次未符合2次已改善完成管控品質得宜。 3.承攬廠商:有辦理職業安全教育訓練。 4.施工品質:(1)擋土牆外觀造型模板平整、美觀。(2)pc路面舖築平整且增加刷毛處理增加止滑功能。 5.材料設備檢驗與管制:材料檢驗程序依規定落實辦理。 |
| 缺點 | 1.主辦機關:監造計畫未確實審查。(監造計畫送審核章表，主辦人員沒有用印也沒有蓋公所大印) 【L】(4.01.06.02) 2.主辦機關:發現缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。【L】(4.01.14) 3.監造單位:開工近3個月督導次數宜增加。【L】(4.02.03.02) 4.監造單位:未落實審查施工廠商之施工計畫與品質計畫。(本工程品質計畫內容之各工項品質管理標準，沒有訂定標準數值) 【L】(4.02.03.03) 5.監造單位:汛期於颱風時抽查驗不足缺颱風後。【L】(4.02.03.04.01) 6.監造單位:涉及現場作業者，未落實親自赴現場實地查核。( 本工程進度已達69.18%監造技師現場督導紀錄僅有兩次) 【L】(4.02.14.04) 7.承攬廠商:品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容。(本工程品質計畫未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，各工項品質管理標準，沒有訂定標準數值) 【L】(4.03.02.01) 8.承攬廠商:混凝土工程自主檢查紀錄表,搗實部分未訂標及實際檢查情形。【L】(4.03.02.04) 9.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(本工程0+000至0+015混凝土表面發現)【L】(5.01.02) 10.A段0K+010路面施作混凝土時擋土牆殘渣未清理。【L】(5.01.99) 11.A段w型鋼板護欄導標有鎖自功螺絲鐵屑未清除造成銹斑。【L】(5.04.99) 12.A段0K+063封牆收邊回填未落實及有雜木。【L】(5.06.99) 13.鋼板護欄油漆不平整。(本工程擋土牆上之鋼板護欄，油漆有流漆現象，且地面殘留有油漆未清除)【L】(5.08.99) 14.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未逐日填寫。 【L】(5.14.04) 15.(1)施工現場交通警告設施不足。(沒有在該道路叉路口豎立告示牌，提醒用路人進入工區注意安全。(2)工區0K+063端未設交通導引指標如拒馬 。【L】(5.14.07) 16.汛期工地防災自主檢查表，未落實。(10/03中央汽象局有發布小犬颱風警報，沒有填寫前、中、後汛期工地防災自主檢查表) 【L】(5.16.01) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 1.本工程工區一擋土牆封牆處，造成道路縮減，建議增加導引防護警示，提醒用路人注意，避免發生交通事故。道路上邊坡之道路側溝，現場樹葉等雜物淤積，建議清除。新設路面補修混凝土路面與原有瀝青混凝土路面交接處有裂縫，建議設法補修，避免滲水損壞路面。 2.工區一左側L型側溝未清理為利排水。 |
| 品質指標 | 環境：81.30分； 安全：75.00分； 強度：79.00分； 美觀：80.80分； 功能：81.30分。 |
| 其他建議 | 1.工程設計圖橫斷面回填線應以水平線繪製以利回填方計算面積。 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |