新竹縣政府工程施工查核小組複查紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	新竹縣竹東鎮公所
標案所屬工程主管機關	新竹縣政府		查核日期	112年12月18日
標案名稱	111年度竹東鎮市區道路修補工程(開口契約)		地點	新竹縣竹東鎮
標案執行機關	新竹縣竹東鎮公所		專案管理單位
設計單位	國聖工程顧問有限公司	監造單位	國聖工程顧問有限公司	承包商	昱盛營造股份有限公司
發包預算	57,704.864千元		契約金額	27,288.000千元 / 變更設計後： 57,288千元
工程概要	道路工程開口契約
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至112年11月30日止： / 一、工程累計進度：預定44.44％；實際 100％； / 二、經費累計支用：預定 24198.181千元；實際 24198.181千元。 / 三、目前進行 / 施工中(AC鋪設中)
查核委員	內聘：(無) / 外聘：侯源連、廖國裕		開工及預定完工日期	111年03月03日 至 / 112年03月02日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) / 工作人員：張文華、詹雅玲		查核分數(等級)	79(乙等)
優點	1.主辦機關:經查主辦機關已於112年11月01日辦理本契約第11分案品質督導作業，符合規定。 / 2.監造單位:(1)經查技師已辦理本契約第11分案施工督導並留存紀錄，符合規定。(2)經查監造單位已針對本契約第11分案工作項目辦理瀝青混凝土與標線工程施工累計抽查4次，符合規定。 / 3.承攬廠商:(1)專任工程人員依規定辦理督導作業並留存技師督導紀錄與現場照片，符合規定。(2)經查承商辦理本契約第11分案之交通維持自主檢查累計45次，符合規定。 / 4.施工品質:經於新民路工區現場0k+025L、0k+050C、0k+075R鑽心取樣，分別量測瀝青混凝土厚度為5.8公分、6.1公分、6.8公分，符合契約舖築5公分之規定。 / 5.材料設備檢驗與管制:經查監造單位與承商均依規定辦理馬歇爾瀝青試體夯打試驗、瀝青混凝土篩分析試驗、瀝青混凝土含油量試驗，符合規定。 / 6.安全衛生:經查承商確依規定辦理交通維持及工地安全設施檢查，符合規定。
缺點	1.主辦機關:督導次數頻率不足，請加強督導次數。【L】(4.01.99) / 2.監造單位:級配粒料底層之夯實度是否98%，請再查證。【L】(4.02.01.01) / 3.監造單位:監造計畫訂定之標線抽查標準未符合需求，僅為依設計圖說，且設計圖說不齊全。【L】(4.02.01.05.01) / 4.承攬廠商:未依據品質計畫執行內部品質稽核。【L】(4.03.08.02) / 5.承攬廠商:辦理安全衛生教育訓練缺相關資料，請補正。【L】(4.03.14.03) / 6.新民路工區0K+080之路面上有樹根未清除，請清除。【L】(5.05.04) / 7.新民路工區0K+025，0K+063之電線桿鄰近路面段因噴灑透層而汙染，應予以恢復乾淨。【L】(5.07.01.99) / 8.東峰路工區0K+055之紐澤西護欄之排水孔有堵塞，請清理。【L】(5.07.02.08) / 9.(1)新民路工區0K+025~0K+065有縱向接縫，請修補。(2)東峰路66巷工區尾段既有橫向截水溝兩側AC平整度略差，應予改善。【L】(5.07.02.11) / 10.(1)新民路工區0k+025電桿、0k+060電桿、0k+080電桿、0k+091都計樁等四處結構物周圍AC表面處理略見鬆散，應予加強。(2)東峰路66巷工區0K+011，0K+036左側電信箱周圍AC表面處理略見鬆散，應予加強。【L】(5.07.02.12) / 11.新民路工區0k+097側紅色標線應予以補繪。【L】(5.07.02.18) / 12.新民路工區0k+030與0k+073附近有新舖築AC覆蓋局部排水溝蓋情形，應予清除。【L】(5.07.02.99) / 13.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表檢查人員未簽名。【L】(5.14.04) / 14.工地施工期間無每日危害告知紀錄。【L】(5.14.99) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 1. 本工程東豐路66巷工區之既有截水溝格柵式水溝蓋略見變形，建議主辦單位召集監造單位與承商研議處理方式以避免持續變形。
品質指標	環境：79.40分； 安全：80.00分； 強度：75.00分； 美觀：79.90分； 功能：79.90分。
其他建議	無
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)