新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	113年03月01日
標案名稱	大湖社區茄苳步道及周邊環境改善工程		地點	新竹縣北埔鄉
標案執行機關	新竹縣政府農業處		專案管理單位
設計單位	酉維工程顧問有限公司	監造單位	酉維工程顧問有限公司	承包商	峻烽營造有限公司
發包預算	8,641.770千元		契約金額	6,120.000千元
工程概要	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 / 本工程內容特性包含 / 1. 設施名稱 / 2. 規格、型式 / 3. 數量 / 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至113年02月29日止： / 一、工程累計進度：預定 44.10％；實際 52.70％； / 二、經費累計支用：預定 2380.680千元；實際 2392.920千元。 / 三、目前進行 / 大湖社區茄苳步道及周邊環境改善工程
查核委員	內聘：(無) / 外聘：陳興來、劉政良		開工及預定完工日期	112年09月28日 至 / 113年03月04日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) / 工作人員：張文華		查核分數(等級)	83(甲等)
優點	1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導3次。督導記錄詳實，指示事項明確。 / 2.監造單位:(1)已辦理2次督導暨材料抽驗3項4次及施工抽查4項11次未符合0次管控品質得宜。(2)品質計畫及施工計畫均依程序於開工前審查核定完成。 / 3.承攬廠商:(1)自主檢查、材料檢試驗及安全衛生管理皆落實執行。(2)專任工程人員督察3次，督察紀錄詳實。 / 4.施工品質:(1)仿枕步道路面鋪設平整。(2)仿木攔杆線型及坡度施作平順。(3)橋面花崗岩鋪設平順及抿石子施做表面平整。(4)土包袋施作鋪排平順。(5).B2工區裸露開挖整地完成面均鋪設稻草蓆妥善保護，防止土石沖刷。(6)施工材料堆置整齊，並以棧板墊高。(7)妥善利用既有石板廢料，提升節能減碳資源再利用功效。 / 5.材料設備檢驗與管制:(1)已完成材料送審及現場檢試驗均符合。(2)依材料設備送審級檢試驗管制總表控管，管制良好。 / 6.安全衛生:(1)工區警告設施完善良好。(2)安全圍籬依規範設置。
缺點	1.監造單位:混凝土仿枕木石板工程，未訂定底層平整度施工抽查標準(亦未做檢測規定)。【L】(4.02.01.05.01) / 2.監造單位:仿木欄杆工程，未訂定鑽孔組立植筋膠施工抽查標準。【L】(4.02.01.05.02) / 3.承攬廠商:混凝土送審所附試驗報告應用較近之報告。【L】(4.03.02.12) / 4.承攬廠商:112年9月28日施工日誌未記載辦理職安教育訓練。【L】(4.03.03.02) / 5.承攬廠商:113年1月31日B1工區欄杆基礎鋼筋工程施工自主檢查表，未記載鋼筋與土壤接觸保護層檢查值。【L】(4.03.04.02) / 6.涼亭仿枕木地坪有少許裂縫。【L】(5.01.02) / 7.原有涼亭木質部底部有混凝土之殘渣應加以清除。【L】(5.02.11) / 8.(1)B2+076有雜木及樹枝未加以清除。(2)涼亭四周回填土有雜木及樹枝未清除。【L】(5.06.05) / 9.B2工區+014起點埋設塑膠管頂端加設土包袋防侵蝕及進水端加格柵欄。【L】(5.07.01.05) / 10.B2工區仿枕木石板步道0k+019 橫向排水管出水端區應加增土包袋，避免土壤易流失。【L】(5.07.01.99) / 11.工程告示牌缺空污管制編號，內容不符合規定。【L】(5.09.08) / 12.職安告示牌缺北區勞動檢查中心電話。【L】(5.09.99) / 13.自強橋旁入口意象前施工大門未標示禁止無關人員擅入。【L】(5.14.99) / 14.汛期防災減災演練紀錄，未附照片佐證。【L】(5.16.99) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 1.A工區仿枕木石板步道0k+50右側局部轉折空間，建議適度擴寬修飾並美化收邊。
品質指標	環境：83.45分； 安全：80.00分； 強度：83.00分； 美觀：83.45分； 功能：83.45分。
其他建議	無
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)