新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(預先通知)

| 列管計畫名稱 | 無 | 計畫主辦機關 | (無) |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 113年03月04日 |
| 標案名稱 | 新竹縣竹北市輔具資源中心暨樂齡創生群聚場域增建工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案執行機關 | 新竹縣政府社會處 | 專案管理單位 |  |
| 設計單位 | 林威政建築師事務所 | 監造單位 | 林威政建築師事務所 | 承包商 | 聚昇昌土木工程股份有限公司 竹城水電工程有限公司 |
| 發包預算 | 50,038.225千元 | 契約金額 | 48,390.000千元 |
| 工程概要 | 請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 建物數量(棟) 2. 建物使用用途 3. 基地面積 4. 建物樓層數 5. 建物總高度 6. 樓地板面積 7. 結構型式(rc、鋼結構) 8. 地質條件 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。 |
| 工程進度、經費支用及目前施工概要 | 截至113年03月1日止： 一、工程累計進度：預定 39.83％；實際40.59％； 二、經費累計支用：預定 0.000千元；實際 0.000千元。 三、目前進行 施工工項 (1)拆除工程90% (圍籬外地坪尚未拆除) (2)回填土、夯實100% (3)1樓板植筋100% (4)1樓地板鋼筋綁紮100% (5)1樓給排水管鋪設100% (6)1樓地板澆置100% (7)鋼構基礎錨定螺栓預埋100% |
| 查核委員 | 內聘：(無) 外聘：陳誠直、簡俊明 | 開工及預定完工日期 | 112年12月12日 至 113年05月09日 |
| 領隊及工作人員 | 領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 | 查核分數(等級) | 81(甲等) |
| 優點 | 1.主辦機關:(1)主辦機關﹙新竹縣政府社會處﹚建立品質督導機制，成立工程督導小組辦理工程督導3次、承辦人員走動式管理多次、定期召開工務會議，並加強辦理施工宣導及協助排除施工障礙，負責盡職。(2)主辦機關於開工前已核定監造計畫、品質計畫與施工計畫。 2.監造單位:(1)本工程112.12.12開工，監造計畫提審、品質計畫、施工計畫等審查與核定均能配合工進，監造單位並建立有品質、材料設備查驗機制，且執行監造相當負責認真。(2)監造建築師赴現場進行多次督導。 (3)品質文件如抽查紀錄能有總表並附照片。(4)依施工項目訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表。 3.承攬廠商:(1)營建廢棄物均立即運離工地或集中管理、施工現場保持相當乾淨整潔。(2)品質計畫訂定各分項工程品質管理標準尚能符合需求。(3)承攬廠商施工檢驗能依據檢驗停留點提送施工查驗申請表。(4)專任工程人員每月督導兩次，並詳細填具督察紀錄表。(5)品管自主檢查表能附上檢查的照片。 4.施工品質:(1)地坪混凝土澆置相當平順，鋼筋排列相當整齊，施工水準佳。(2)RC柱模板能設置清潔預留孔。(3)模板品質尚屬良好。 5.材料設備檢驗與管制:(1)已進行混凝土抗壓試驗及鋼筋拉伸試驗，並判別合格與否。(2)鋼構使用鋼板已進行物性與化性試驗。 6.安全衛生:(1)工區安全圍籬的防溢座施作良好。(2)工地現場部份營建廢棄物、垃圾﹙如拆除之雜物等﹚均確實立即清理乾淨。(3)工區嚴格管制出入人員並加強工地巡視與檢查。 |
| 缺點 | 1.監造單位:未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質；如本工程主要工項為鋼構，未提出或未陳列鋼構廠「驗廠」及「廠驗」完整紀錄。【L】(4.02.01.06) 2.監造單位:未落實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，如承攬廠商或鋼 構廠未提出銲接程序規範書﹙WPS﹚；監造單位未適時要求承攬廠商及鋼構廠改善。【L】(4.02.01.09) 3.監造單位:填報之監造報表之重要事項未能落實記載建築師(或主辦機關)之督導。【L】(4.02.03.08.01) 4.監造單位:未落實執行安全監督查核事項，工地現場既有建築物局部拆除後有墜落物之風險。【L】(4.02.15) 5.監造單位:監造單位派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失， 如二樓地坪表面有塑性收縮裂縫；監造單位未適時要求承攬廠商改善並確認改善成果。【L】(4.02.17.04) 6.承攬廠商:未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙如焊道檢驗VT、MT、RT 等未確實依照CNS 13021、CNS 13588規定提出相關合格證明文件﹚。【L】(4.03.02.05.01) 7.承攬廠商:未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料。【L】(4.03.02.11) 8.承攬廠商:施工日誌的重要事項未記載監造建築師與主辦機關的督導。【L】(4.03.03.02) 9.承攬廠商: 品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如「混凝土工程施工自主檢查表」及「職業安全衛生檢查表」等﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄。【L】(4.03.08.02) 10.﹙二F地坪﹚混凝土地坪養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫。【L】(5.01.02) 11.﹙一F混凝土圓柱﹚模板不緊密、漏漿，或固定間距之隔件設置不良，造成混凝土漏漿情形，一F部份圓柱混凝土有爆模、粒料析離及泌漿情形。【L】(5.03.03) 12.﹙鋼構銲道﹚未依鋼材銲道目視檢測規定﹙符合CNS 13021規定﹚提出銲道目視檢測﹙VT﹚合格證明文件﹙符合CNS 13588規定﹚。 【L】(5.04.06) 13. 混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不妥適，經抽查提出之部份混凝土試驗紀錄顯示設計強度280kg/cm2混凝土圓柱試體抗壓強度，單顆試驗值有達483kg/cm2者，顯示混凝土之強度遠高於合宜值。【L】(5.10.01.04) 14.﹙鋼構銲接﹚就已認可之銲接程序﹙如SMAW或GMAW或FCAW等﹚ 未提出或未陳列由中級檢驗師以上Level 2﹚簽證之銲接程序規範書﹙WPS﹚作為施工之依據。【L】(5.10.03.03) 15.未確實依「鋼結構施工規範」規定依塗料特性提出塗裝施工程序書﹙包括塗料種類、施工順序與施工法、表面處理標準、塗膜厚度與間隔、使用溶劑等﹚作為施工之依據。【L】(5.10.03.05) 16.材料設備送審管制總表鋼筋項目有SD420等級，惟試驗報告無此項鋼筋的試驗。【L】(5.10.99) 17.既有建築物局部拆除後，以鋼柱支撐處無安全防護措施以防禦墜落物。【L】(5.14.00.01) 18.工作場所螺桿突出物未確實剪除，端部銳利處易造成人員傷害。且未加設防護套，請即刻改善。【L】(5.14.06.01) 缺點總計扣點數0 點 |
| 規劃設計問題及建議 | 建議： 1.建議依據「鋼結構施工規範」之規定，驗收前至少應提交下列文件，包括「鋼結構竣工圖、製造圖、安裝圖與變更設計之文件」、「施工過程中所達成之協議文件」、「施工中所用之鋼材和其他材料之品質証明書或試驗報告」、「隱敝部位之中間驗收紀錄、構件調整後之測量資料、整體鋼結構工程或單元之安裝，品質評定資料」、「銲道品質檢驗資料，及銲工之施工紀錄」、「高強度螺栓之檢查紀錄」、「表面處理及塗裝之檢查紀錄」與「依設計者要求所作之鋼結構工程試驗紀錄」。 2.建議懸臂樓版加做樓版邊緣止水墩，以防止雨水汙染懸臂樓版下方。 |
| 品質指標 | 環境：81.45分； 安全：80.00分； 強度：80.00分； 美觀：81.45分； 功能：81.45分。 |
| 其他建議 | 無 |
| 扣點統計 | 總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。 |
| 檢驗拆驗 | (未填) |