新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	113年03月25日
標案名稱	尖石鄉各村周邊基礎環境改善工程		地點	新竹縣尖石鄉
標案執行機關	新竹縣尖石鄉公所		專案管理單位
設計單位	健展工程技術顧問有限公司	監造單位	健展工程技術顧問有限公司	承包商	盈融營造有限公司
發包預算	4,250.000千元		契約金額	4,190.000千元
工程概要	pc鋪面 / 矮牆 / 排水溝
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至113年03月24日止： / 一、工程累計進度：預定 62.78％；實際 68.59％； / 二、經費累計支用：預定 2180.476千元；實際 2795.987千元。 / 三、目前進行 / 依進度施作中
查核委員	內聘：(無) / 外聘：陳興來、劉政良		開工及預定完工日期	112年11月29日 至 / 113年04月05日
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) / 工作人員：(未填)		查核分數(等級)	81(甲等)
優點	1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導2次。督導記錄詳實，並掌控進度超前。 / 2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均依程序於開工前審查核定完成。(2)已辦理2次督導暨材料抽驗1項2次及施工抽查3項23次未符合3次管控品質得宜。 / 3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察2次，督察紀錄詳實。(2)施工日誌落實記載辦理職安教育訓練。 / 4.施工品質:(1)嘉樂B2工區混凝土鋪面工程伸縮縫依圖說8公尺設置一處。(2)嘉樂B2工區混凝土鋪面工程線形平順及刷毛平整良好。(3)混凝土道路路面鋪設坡度平整。 / 5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審級檢試驗管制總表控管，管制良好。 / 6.安全衛生:嘉樂B2工區設置車輛慢行拒馬。
缺點	1.監造單位: .監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。【L】(4.02.01.01) / 2.監造單位:嘉樂B2工區右側回填方未作抽查(驗)。 【L】(4.02.01.05.01) / 3.監造單位:未訂定混凝土施工震動棒震動之間距及次數與養護時間。【L】(4.02.01.05.02) / 4.監造單位:113年2月16日嘉樂B工區混凝土鋪面工程施工抽查紀錄表，未記載點焊鋼線網保護層抽查值。【L】(4.02.03.04.01) / 5.承攬廠商:(1)混凝土自主檢查表施工震動棒震動之間距及次數與養護時間未記載。 (2)自主檢查表點焊鋼線網搭接長度量測未記載。 【L】(4.03.04.02) / 6.承攬廠商:未提供職安協議組織會議紀錄。【L】(4.03.14.03) / 7.嘉樂B2工區混凝土鋪面工程0k+032左側下邊坡廢棄混凝土渣未清除。【L】(5.05.04) / 8.嘉樂B2工區混凝土鋪面工程0k+017右側收邊草溝局部輕微沉陷，未以碎石或混凝土修補。【L】(5.07.01.05) / 9.嘉樂B2工區混凝土鋪面工程0k+038伸縮縫邊局部表面未刷毛處理。【L】(5.07.02.99) / 10.職安衛生告示牌，榮總竹東分院標示不明確。【L】(5.09.08) / 11.工區前端叉路口(縣120道路轉嘉樂B工區路口)缺警告指示標誌【L】(5.14.00.02) / 12.嘉樂B2工區交通維持之三角錐未以連桿連接。【L】(5.15.11) / 缺點總計扣點數0 點
規劃設計問題及建議	建議： / 1.嘉樂B2工區+000右側前端水溝溝底太低應以混凝土修補(順)以利排水。 / 2..嘉B工區混凝土鋪面工程0k+000左側轉彎起始點，建議設置彈性防撞桿，以提升行車安全。
品質指標	環境：81.10分； 安全：80.00分； 強度：79.00分； 美觀：81.60分； 功能：81.60分。
其他建議	1.工程設計應繪製各區之平面圖以利施作依據。
扣點統計	總計扣點數 0 點 / 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)