新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.09

工程名稱：新竹縣200M標準競速滑輪溜冰場新建工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IMG_6160  水溝側面混凝土表面部份模板殘留雜物。 | | |
| 說明 | | 水溝側面混凝土表面部份模板殘留雜物。 |
| IMG_6176  水溝工程鋼筋有混凝土殘渣未清除。 | | |
| 說明 | 水溝工程鋼筋有混凝土殘渣未清除。 | |

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.09

工程名稱：新竹縣200M標準競速滑輪溜冰場新建工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IMG_6161  天候乾燥、風大時依然有塵土飛揚，妨害鄰近住戶，應適時灑水保濕。 | | |
| 說明 | | 裸露地表雖有覆蓋防塵網，但天候乾燥、風大時依然有塵土飛揚，妨害鄰近住戶，應適時灑水保濕。 |
| IMG_6166  回填料有磚塊雜物，請改善。 | | |
| 說明 | 回填料有磚塊雜物，請改善。 | |

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.09

工程名稱 ：新竹縣200M標準競速滑輪溜冰場新建工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IMG_6164  看台後方土方未做好水土保持，沖刷流至混凝土澆置面，請加以改善。 | | |
| 說明 | | 看台後方土方未做好水土保持，沖刷流至混凝土澆置面，請加以改善。 |
| IMG_6155  工程告示牌內容缺政風單位電話，未符規定。 | | |
| 說明 | 工程告示牌內容缺政風單位電話，未符規定。 | |

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.09

工程名稱：新竹縣200M標準競速滑輪溜冰場新建工程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IMG_6169  陰井成型鋼筋材料堆置未妥善保護(未加以墊高)。 | | |
| 說明 | | 陰井成型鋼筋材料堆置未妥善保護(未加以墊高)。 |
| IMG_6177  臨時用電開關箱未裝設漏電斷路器。 | | |
| 說明 | 臨時用電開關箱未裝設漏電斷路器。 | |