新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

| 列管計畫名稱 | 10714 | 計畫 主辦機關 | 新竹縣政府 |
| --- | --- | --- | --- |
| 標案所屬 工程主管機關 | 新竹縣政府 | 查核日期 | 108 年 09 月 09 日 |
| 標案名稱 | 新竹縣200M標準競速滑輪溜冰場新建工程 | 地點 | 新竹縣竹北市 |
| 標案 執行機關 | 新竹縣立六家高級中學 | 專案管理 單位 |  |
| 設計單位 | 張弘鼎建築師事務所 | 監造單位 | 張弘鼎建築師事務所 | 承包商 | 新宜營工程有限公司 |
| 發包預算 | 34,702(千元) | 契約金額 | 32,500(千元) |
| 工程概要 | 溜冰場新建工程 |
| 工程進度、 經費支用及 目前施工概況 | 截至108年09月08日止： 一、工程累計進度：預定 25.437％；實際 26.122％； 二、經費累計支用：預定 5,547千元；實際 8,752千元。 三、目前進行 1.全區排水溝施做 2.陰井施作 3.擋土牆及車道分層回填夯實 |
| 查核 委員 | 外聘：林祐輔、劉政良 內聘：(無) | 開工及 預定完工 日期 | 108 年 04 月 13 日至 109 年 02 月 27 日 |
| 領隊及 工作人員 | 領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華 | 查核分數 (等級) | 80分 (甲等) |
| 優 點 | 一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，督導8次。(2)施工期間承辦人至現場督導次數頻繁，均每二周一次，使施工品質及勞安、環保等管理工作均甚妥善。 二、監造單位：(1)品質計畫、施工計畫依契約時間完成審查。(2)監造現場人員對本工程之放樣檢測工作，特別是排水溝之渠底坡度，甚為重視，均要求施工廠商確實測量，且按圖施工。 三、承攬廠商：(1)_施工日誌記載完整。(2)施工中品管人員、工地主任、專任人員對本工程之工項、施工方法、品質管理標準等均甚清楚，品管觀念正確，並致力於品質管制工作，使本工程已完成之部份均已達標。 四、施工品質：(1)混凝土完成面無蜂窩、塑性乾裂等瑕疵且平整度佳。(2)排水溝之渠底坡度正確，溝體結構物、表面水泥粉刷工夫佳。 五、材料設備檢驗與管制：材料依契約辦理檢驗及管制。 六、安全衛生：(1)施工圍籬設置良好。(2)施工中勞安、環保均有注意，無工安事件。 |
| 缺 點 | 1.主辦機關：監造計畫之審查不夠嚴謹，許多不符工程會品管要點規定之內容未要求監造單位修正。 (4.01.99) 2.監造單位：未訂定溜冰跑道工程斜坡檢驗停留點，請補正。 (4.02.01.06) 3.監造單位：施工查驗停留點在計畫中有確實設置，但未依作業程序確實執行，請補正。 (4.02.03.01) 4.監造單位：7月24日監造報表未紀錄接地工程抽查，請補正。 (4.02.03.08) 5.監造單位：(1)監造計畫未依工程會品管要點縮減章節內容，請修正。(2)監造計畫中隊整體品質計畫、整體施工計畫之審查重點，未依品質要點簡化內容，以致施工廠商之施工計畫章節內容全部編寫，但未確實執行，請檢討改善。 (4.02.99) 6.承攬廠商：未依作業程序執行施工查驗點之查驗作業。 (4.03.02.05) 7.承攬廠商：材料設備送審管制總表，未訂定預定送審日期，請改善。 (4.03.02.12) 8.承攬廠商：(1)7/20日接地工程自主檢查表未做成紀錄，請補正。(2)8月28日鋼筋自主檢查表，檢查時機不明確，未落實執行，請補正。 (4.03.04) 9.承攬廠商：品管人員對新頒之「公共工程品質管理作業要點內容未曾熟諳，以致整體施工計畫、整體品質計畫之內容編寫可略之章節，且即已編寫確未執行，不符履約之要求，請檢討改善。 (4.03.99) 10.水溝側面混凝土表面部份模板殘留雜物。 (5.01.04) 11.水溝工程鋼筋有混凝土殘渣未清除。 (5.02.11) 12.裸露地表雖有覆蓋防塵網，但天候乾燥、風大時依然有塵土飛揚，妨害鄰近住戶，應適時灑水保濕。 (5.05.02) 13.回填料有磚塊雜物，請改善。 (5.06.05) 14.看台後方土方未做好水土保持，沖刷流至混凝土澆置面，請加以改善。 (5.06.99) 15.工程告示牌內容缺政風單位電話，未符規定。 (5.09.08) 16.陰井成型鋼筋材料堆置未妥善保護(未加以墊高)。 (5.09.09) 17.臨時用電開關箱未裝設漏電斷路器。 (5.14.03.02) 缺點總計扣點數 0 點。 |
| 規劃 設計 問題 及 建議 | 建議： 無 |
| 品 質 指 標 | 環境：81分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 |
| 其 他 建 議 | 1．本工程雖經工務會議調整預定進度表，並已申請工期展延，但實際進度仍有落後10%以上之可能，故建議施工廠商擬出可行有效之趕工計劃，並確實執行，以免工期延宕嚴重，不符契約要求。 |
| 扣 點 統 計 | 廠商總計扣點數 0 點。 |
| 檢 驗 拆 驗 | (未填) |